## SUMARNI TROŠKOVNIK OŠ. I.Zajc
SUMARNI TROŠKOVNIK RADOVA :
[5 empty] | 25 % PDV | Ukupno Kn
MAPA I | Radovi projektirani Arhitektonskim projektom ………… |  |  | 0 | 0 | 0
MAPA II | Radovi projektirani Elektrotehničkim projektom ………… |  |  | 0 | 0 | 0
MAPA III | Radovi projektirani Strojarskim projektom ...….. |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUMARNO : |  | 0 | 0 | 0
Mjesto i vrijeme: |  |  | Ponuditelj:

## Trošk- arhitektonskog projekta
6 / - IZVEDBENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA I OPREME Osnovna škola IVAN ZAJC - Rijeka, Škurinjska cesta 7/A
6.1. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
1. OPĆI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom svakog dijela i svake stavke ovog trošovnika. Opća napomena ispred pojedinih grupa radova odnosi se na sve stavke toga dijela troškovnika, ukoliko opisom same stavke nije drukčije definirano. Prije unošenja cijena izvoditelj je dužan detaljno se upoznati sa tehničkom dokumentacijom i lokacijom. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, nacrtima i shemama, te prema uputama proizvođača materijala, projektanta, odnosano nadzornog inžinjera.
1.1. Jedinične cijene
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na građevini, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala , čišćenja s odvozom otpada na deponiju, bez obzira na udaljenost krajnjeg zbrinjavanja, i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične cijene izvođača, putem faktora obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i tvrtke, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe radova; - sve troškove prijenosa: istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela i oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih građevina, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove izrade uzoraka boja materijala i uzoraka obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u tijeku radova i po završetku , s odvozom bez obzira na udaljenost ; - sve troškove ispitivanja kvalitete izvedenih radova i pribavljanja izjava o sukladnosti (atest); - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, uklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara, i sl.
1.2. Izvedba prema projektu i eventualne izmjene
Izvoditelj ne može mjenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekta bez pismenog odobrenja projektanta.
1.3. Osiguranje radova
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i zgradu od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješnog tehničkog prijema, odnosno zapisnika o primopredaji radova sačinjegog i ovjerenog od strane investitora, nadzornog inženjera i izvoditelja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u tijeku izvođenja radova, na susjednim građevinama ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
1.4. Čuvanje gradilišta
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, materijala, alata strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.
1.5. Postrojenja za rad
Izvoditelj je dužan izvesti sva potrebna postrojenja za rad; kao skele, potporne i zaštitne ograde, dizalice i skladišta, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere zaštite na radu, sukladno Zakonu o zaštiti naradu i odgovarn je inspekciji zaštite na radu.
1.6. Kvaliteta izvedbe radova
Radove može izvoditi samo kvalificirana i obučena radna snaga. Svi radnici morju imati liječničku svjedožbu koja im dopušta rad na visini. Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni s podlogom ugradbe. Za sve radove dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira iskjlučivo izvoditelj, kao ugovorni nosilac izvedbe svih radova. Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata, jedini je odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobavljenog matrijala ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih kooperanata. Izvoditelj ima obvezu za sve dobavljene materijale dostaviti Izjave o sukladnosti adekvatno traženim tehničkim karakteristikama iz projekta. Neodgovarajući materijal neće se priznati, a izvoditelj će ga zamijeniti o svom trošku.
1.7. Čišćenje gradilišta
Tijekom izvođenja radova gradilište se mora održavati u najvećem mogućem redu i čistoći.
1.8. Atesti za izvedene radove
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene certifikate i Izjave o sukladnosti projektom utvrđenih materijala , i dostaviti ih nadzornom inženjeru / investitoru kod primopredaje.
1.9. Obračun izvedenih radova
Način obračuna određuju ugovorom investitor / Naručitelj i Izvoditelj. U opisu radova opisan je način kako i iz kojih se materijala imaju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opis pojedinih radova po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvoditelj je predmetne radove dužan izvesti svrsishodno i u skladu s važećim normama i standardima, te prema pravilima i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u ponudi, ukoliko to nije naglasio u posebnom podnesku prilikom podnošenja ponude za izvedbu predmetnih radova. Način obračunavanja izvedenih radova određen je u opisu svake stavke. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna, primjeniti će se odredbe važećih normi, standarda i propisa, a koje je izvođač dužan utvrditi s nadzornim inženjerom prije početka izvedbe takve stavke.
6.2. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
2.1. Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se projektne dokumentacije i troškovničkog opisa stavki, kao i odredbi važećih propisa; normi, tehničkih propisa za pojedinu vrstu radova, preporuka HUPFAS-a, standarda i uzanci, te sve izvesti kvalitetno koju kvaalitetu mora dokazati. Za radove na krovu od osobite je važnosti naglasiti da svi djelatnici koriste odgovarajuću obuću s ravnim i mekanim potplatom, odnosno da preko svoje standardne obuće koriste adekvatnu zaštitu - navlaku od debljeg filca.
2.2. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone nedostaci. Obračunati i isplatiti se može samo one stavke iz opisa radova za koje je nadzorni inženjer ovjerio da su izvedene u potpunosti i kvalitetno.
2.3. Ukoliko izvoditelj do primopredaje radova ne otkloni uočene nedostatke, a isti prema stručnoj ocjeni nadzornog inženjera - putem upisa u Građevinski dnevnik, nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izvedenih radova, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja i kod okonačnog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za neotklonjene nedostatke.
2.4. Svi djelovi izvedenih radova, bilo kao zasebni elementi ili cjeline, bilo kao sklopovi, moraju biti izvedeni tako da potpuno odgovaraju namijenjenoj funkciji. Ukoliko bilo koji dio cjeline ne može biti u funkciji zbog propusta projekta, a na taj propust izvoditelj nije ukazao prije potpisivanja ugovora o izvođenju radova, dužan je taj dio dovesti u funkciju o svom trošku.
2.5. Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN uz priložene certifikate. Ako za neke materijale ne postoje važeće HR norme, potrebno je da isti budu u skladu sa jednim od navedenih standarda: DIN, UNI, ǛNORM, SIS. ili važećim certifikatom .
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I. IZRADA SKELE, DEMONTAŽE, ČIŠĆENJA, ZAŠTITE I OBNOVA ČELIČNIH NOSAČA
Sve jedinične cijene ovog poglavlja troškovnika sadrže prijenos odstranjenog i suvišnog materijala sa površine očišćene FASADE I KROVA na teren do mjesta pristupačnog kamionu, te njegovo deponiranje do odvoza i sam odvoz, bez obzira na udaljenost krajnjeg mjesta zbrinjavanja otpada. Demontažu satelitskih i drugih antena po krovu, demontažu krovne trake uzemljenja ( gronobranske instalacije ) po krovu i po fasadi, demontažu fasadnih rasvjetnih tijela sa senzorima, demontažu sidrenja zračnih priključaka kablova telefona ili drugih uređaja na fasadi - izvršit će izvođač radova na fasadi i na krovu, a putem svojih stručnih i ovlaštenih radnika montera. Također izvođač radova demontirat će i nosače vanjskih klima jedinica po fasadi i sve druge elemente koji smetaju izvođenju radova na fasadi i krovu zgrade. Sve demontaže i ponovne modificirane montaže obračunavat će se pojedinačno prema stavkama troškovnika.
1. | Dobava i montaža cijevne fasadne skele. Skela projektirana od ovlaštenog inženjera - statičara i izvedena prema svim pravilima zaštite na radu. Jedinična cijena uključuje jutene zavjese i naknadnu demontažu i čišćenje skele. Obračun po m2. Opseg ( 30,0 + 15,5 + 4,0 + 7,5 + 45,0 + + 10,6 + 39,7 + 21,6 + 18,6 + 15,0 + 41,8 + 3,0 + 5,6 + 3,0 + 21,0 + 7,5 + 4,0 + 30,0 + 27,2 ) = 350,6 m x 10,0 m visine = 3.506 m2 + 94 m2 = | m2 | 3600 | a' |  | kn | 0
2. | Dobava vodonepropusne cerade i izvdba segmentne zaštite otvorenog krova nakon uklanjanja postojećeg krovnog limenog pokrova sportske dvorane i cijele škole. Štite se tlocrti krova s preklopima od cca 1 m na zidne plohe. Zaštita krova mora biti u svim fazama rada na krovu ( skidanje postojeće konstrukcije pokrova, čišćenje i obnova s novim ličenjem postojeće čelične podkonstrukcije , dobava i postava novog krova ) , prema funkcionalnim segmentima. Ista cerada koristi se i za zaštitu otvorene fasade, nakon što se pokrio krov štite se otvorena pročelja. Obračun za površinu zaštitne cerade - po paušalu . | - |  |  |  | kn | 0
3. | Razne demontaže po krovu i fasadi, sve osim klima jedinica i vanjske rasvjete , jer su ove već uključene u troškovnike Strojarskog projekta i Elektro projekta . Skidanje raznih stupova kao nosača antena, gromobranskog nosača, školskog zvona, sidrenja elektro i telef. kablova po zgradi , skupa s uklanjanjem sidrenja na čeličnu podkonstrukciju - sve uredno odstraniti. Obračun po komadu uređaja ili nosača. | kom | 15 | a' |  | kn | 0
4. | Demontaža - uklanjanje krovnih limenih vodolovnih kanala , limenih žljebova po sredini krova škole i oluka po rubovima krovnih streha do spoja na vertikalne cijevne odvode. Cijena uključuje i uklanjanje kuka postojećeg ovjesa sa čelične podkonstrukcije . Obračun po m1 bez obzira na razvijenu širinu, 38 m + 45 + 20 + 20 +2 + 38 + 10 + 19 + 28,2 + 28,2= | m1 | 250 | a' |  | kn | 0
5. | Demontaža - uklanjanje vertikalnih limenih cijevi fi 250 mm i 100 mm za odvodnnju kišnice od krova do ulaza u tlo (u okno). Cijena uključuje uklanjanje i sidrenih obujmica s čelične podkonstrukcije. Obračun po m1 bez obzira na promjer cijevi. 10,0 m x 8 + 3 m + 3 m = | m1 | 86 | a' |  | kn | 0
6. | Denontaža - uklanjanje postojećih željeznih penjalica sa zaštitnim leđobranom. Odrezati u ravnini zidne plohe. Penjalice po arm. bet. polaštu samostojećeg dimnjaka i penjalice po arm.bet. zidu u svjetlarniku škole. Obračun po m1 konstrukcije. 2,5 m + 10,5 m = 23 m + 2 = | m1 | 25 | a' |  | kn | 0
7. | Demontaža, uklanjenje vanjskih dimovodnih čeličnih cijevi 2 x fi 350 mm + zaštitna obloga, od zida kotlovnice do ulaza u vanjski zidani dimovod, sve do prolaza kroz debljinu zida. Obračun po m1. 6,5 m + 7,0 m = | m1 | 13.5 | a' |  | kn | 0
8. | Demontaža - uklanjanje kompletnog limenog krova iz profifliranog trapeznog lima (u crvenoj boji crijepa ) sve postavljeno iznad tlocrta zgrade škole, skupa sa svim opšavima sljemena i spojeva na fasadu zgrade. Pažljivo ukloniti i sidrene vijke ili varove s podkonstrukcije /
| konstrukcije krova zgrade. Očistiti konstrukciju od tragova sidrenja. Sve u cijeni, a obračun po m2 razvijene širine krovnih površina škole. 10,20 + 1,80 = 12 m x 20 m = 240 m2 + (1,8 + 19,2) = 21 m x 18,6 = 390 m2 + (1,8 + 18,0) = 19,8 x 65,2 = 1.291 m2 -23 m2 -16 m2 = 1.252 m2 + 6,0 x 4,80 = 29 m2 + 28 m2 + 11 m2 = 1.950 m2 + 98 m2 = | m2 | 2048 | a' |  | kn | 0
9. | Demontaža fasadnih nosača vanjskih klima-jedinica ( nakon što su iste prethodno demontirane , a što nije u ovoj cijeni ), uklanjanje sidrenih vijaka ili varova s čelične podkonstrukcije i čišćenje od tragova sidrenja. Obračun po komadu sidrenog mjesta. 6 x 2 = | kom | 12 | a' |  | kn | 0
10. | Demontaža fasadnih željeznih nosača malih nadstrešnica nad ulaznim vratima u prizemlju zgrade. Nosači od kvadratnih profila 40/40 mm, a u cijeni je uklanjanje i sidrenih vijaka ili varova na podkonstrkciji s čišćenjem podkonstrukcije. Obračun po kom. nadstrešnice, bez obzira na dimenzije. | kom | 8 | a' |  | kn | 0
11. | Demontaža želj.pocinčane trake za uzemljenje 35/3 mm skupa sa sidrenim pričvrsnicama postavljenim po fasadi od profiliranog trapeznog lima . Ova traka više nije za upotrebu, a nova je u cijeni Troškovnika ELEKTROPROJEKTA. Obračun po m1. | m1 | 366 | a' |  | Kn | 0
12. | Demontaža - uklanjanje fasadnih nosača brisoleja skupa s montiranim brisolejima po nosačima na južnom pročelju zgrade. Nosači su iz željeznih profila 40/80 mm , razvijene dužine 4,5 m i svaki je sidren u 2 točke na podkonstrkciju ispod fasadne obloge. U cijeni je uklanjanje sidrenih vijaka ili varova na podkonstrkciji s čišćenjem podkonstrukcije. Obračun po komadu nosača, svaki s 2 sidrena mjesta. Prizemlje 44 kom + kat 44 kom = | kom | 88 | a' |  | Kn | 0
13. | Demontaža - uklanjanje fasadne željezne konstrukcije konzolnih nadstrešnica nad ulaznim vratima u kuhinju na sjevernom pročelju i nad ulazom u centralno stubište na južnom pročelju od kopelita i nad ulazom u produženi boravak. Očistiti konstrukciju zgrade od varova ili sidrenih vijaka nadstrešnice. Tlocrt cca 200 x 100 cm. Obračun po komadu nadstrešnice. | kom | 3 | a' |  | Kn | 0
14. | Demontaža - uklanjanje željezne konstrukcije natkrivanja prilaza u produženi boravak . Tlocrt cca 2 x 5 m. Ukloniti i očistiti sidrena mjesta na betonskoj ploči predd ulazom. Obračun po kom. | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
15. | Demontaža - uklanjanje kompletne fasdne obloge sa svih pročelja školske zgrade, obloga od trapeznog profiliranog lima , skupa s opšavima oko prozorskih i vratnih otvora, kao i s opšavom po vertikalnim spojevima ćoškova pročelja i sa svim drugim elementima pričvršćenja postojećeg trapeznog lima fasade. U cijeni je uklanjanje sidrenih vijaka ili varova na podkonstrkciji s čišćenjem podkonstrukcije. U cijenu je također uključeno i uklanjanje ploča toplinske izolacije od kamene vune deblj. 3 cm, tamo gdje ista postoji iza limene obloge. Obračun po m2 limene plohe (otvori se odbijaju) . Južno pročelje: 45 x 8 + 2,4 x 2 + 37,7 x 8 + 19 x 2 = 704,4 m2 - otvori: (7,2 + 7,2 + 2,4 + 7,2 + 7,2 + 2,4 + 7,2 + 7,2 + 2,4 + 7,2 + 7,2 + 2,4 + 7,2 ) = 74,4 x vis. 2,2 = 163,7 m2 x 2 etaže = - 327,4 = 377 m2 lim. povr. JUG Sjeverno pročelje: 18,6 x 8 + 37,7 x 8 + 7,45 x 0,80 + 19,1 x 8 = = 609,2 m2 - otvori: (7,2+ 7,2+ 7,2+ 2,4+ 7,2+ 7,2+ 2,4+ 7,2 ) = 48,0 x vis. 2,2 = 105,6 m2 x 2 etaže = - 211,2 m2 = 398 m2 + 35 m2 = 431 m2 limene površine SJEVER Istočno proč.:19,8 x 9,25 + 2,15 x 8,2 + 5,4 x 11,5 + 5,5 x10,0 = 315,2 m2 - otvori: 9,2 m2 x 2 etaže = - 18,4 m2 = 297 m2 ISTOK Zapadno pročelje: 12 x 8,8 + 19,2 x 9 = 278,4 m2 - otvori 20 m2 = 258,4 m2 ZAPAD, sveukupno = 1363,40 m2 + 120,60 = 1.4084,00 m2 | m2 | 1484 | a' |  | Kn | 0
16. | Demontaža - uklanjanje postojećih Al-u visokih fasadnih stijena u svjetlarniku škole, skupa s okvirima i ostaklenjem s 1 vratima. Paziti da se ne ošteti zidarski otvor postojeće konstrukcije. Veličina stijene s vratima: zapad = 65,05 m2 , sjever=21,50 m2 i jug= 25,38 m2 ... sveukupno= 111,93 m2 Obračun po m2. | m2 | 112 | a' |  | Kn | 0
17. | Demontaža - pažljivo uklanjanje svih Al-u prozora skupa s IZO-ostakljenjima. U cijeni uklanjanje sidrenih vijaka i čišćenje spoja na podkonstrukciju. Obračun po kom. otvora prema specifikaciji, nacrt br.13. P1 /7,2m x 2,2m / x (18 +13 )komada | kom | 31 | a' |  | Kn | 0
| P2 /2,4m x 2,2m / x (7 +8 ) komada | kom | 15 | a' |  | Kn | 0
| P3 /4,2m x 1,2m / x 3 komada | kom | 3 | a' |  | Kn | 0
| P4 /3,6m x 1,5m x 1 komad | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| P5 /4,2m x 0,60m/ x 7 komada | kom | 7 | a' |  | Kn | 0
| P6 /1,85m x 1,3m/ x 2 komada | kom | 2 | a' |  | Kn | 0
| P7 /okrugli fi 125 cm/ x 2 komada | kom | 2 | a' |  | Kn | 0
| P8 /60 cm x 60 cm/ x 4 komada | kom | 4 | a' |  | Kn | 0
18. | Demontaža - pažljivo uklanjanje svih Al-u zidnih fasadnih stijena s vratima skupa s IZO-ostakljenjima. U cijeni uklanjanje sidrenih vijaka i čišćenje spoja na podkonstrukciju. Obračun po kom. otvora prema specifikaciji, nacrt br 13. V1 / 1,9 m + 6,65m / x 2,5 m | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V2 / 3,5 m x 2,3 (1,5) m | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V3 / 4,2 m x 2,6 (1,2) m | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V4 / 2,4 m x 2,6/ + / 1,8 m x 0,6 / | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V5 / 2,4 m x 3,0/ + / 4,8 m x 2,2 / | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V6 / 2,0 m x 2,6 m / | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V7 / 1,8 m x 3,0 m / | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V8 / 1,8 m x 2,8 m / | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| V9 / 1,05 x 2,05 / vrata iz kotlovnice prema radionici | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
19. | Demontaža - pažljivo uklanjanje fasadnih fiksnih staklenih stijena od Kopelit stakla. U cijeni je i kompletno čišćenje svih obodnih brtvenih spojnica s podkonstrukcije zgrade. Obračun po komadu otvora prema specifikaciji, nacrt br 13.
| K1 1,80 x 2,60 | kom | 4 | a' |  | Kn | 0
| K2 5,25 x 2,95 do 5,20 m | kom | 2 | a' |  | Kn | 0
| K3 27,50 m x 2,40 m na sportskoj dvorani | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
| K4 4,20 x 0,80 = | kom | 5 | a' |  | Kn | 0
| K5 7,45 x 7,45 = zidna stijena ulaznog stubišta - sjever | kom | 1 | a' |  | Kn | 0
20. | Demontaža - uklanjanje kompletnog limenog krova iz profifliranog trapeznog sendvič panela (crvena boja crijepa) sve postavljeno iznad tlocrta zgrade sportske dvorane, skupa sa svim opšavima sljemena i spojeva na fasadu zgrade. Maksimalno štititi pod i zidove dvorane. Pažljivo ukloniti i sidrene vijke ili varove s podkonstrukcije / konstrukcije krova zgrade. Očistiti konstrukciju od tragova sidrenja. Dobava i postava potrebne skele za rad na visini od 6,00 m u dvorani. Sve u cijeni. Obračun po m2 razvijene širine krovnih površina sport. dvorane i stubišta prema školi . 16,30 m x 28,10 + 28,10 m x 7,70 + 5,5 x 4,5 = 699,15 | m2 | 700 | a' |  | Kn | 0
21. | Demontaža - uklanjanje kompletne fasdne obloge sa svih pročelja zgrade sportske dvorane, obloga od trapeznog profiliranog lima , skupa s opšavima oko prozorskih i vratnih otvora, kao i s opšavom po vertikalnim spojevima ćoškova pročelja. U cijeni je uklanjanje sidrenih vijaka ili varova na podkonstrkciji s čišćenjem podkonstrukcije. U cijenu je također uključeno i uklanjanje ploča toplinske izolacije od kamene vune deblj. 3 cm, tamo gdje ista postoji iza limene obloge. Obračun po m2 limene plohe (otvori se odbijaju) . Južno pročelje: ....... 148,50 m2 Sjeverno pročelje: ... 126.80 m2 Istočno pročelje: ..... 160,00 m2 Zapadno pročelje: ... 187,80 m2 | m2 | 623.1 | a' |  | Kn | 0
22. | Priprema vanjske zidne površine svih pročelja zgarde mehaničkim odstranjivanjem dijelova oštećenog nevezanog postojećeg fasadnog naliča i dijelova lošijeg izgleda kvalitete betona na arm. betonskim elemntima , osobito na konzolnim krovnim vodolovkama, u svrhu kvalitetne izvedbe sanacije konstrukcije prije postavljanja toplinske izolacije . Obradu fasade od ab. elemenata vršiti struganjem i usisavanjem prašine s kompletne površine . Otvore na fasdadi štiti . Otvori se odbijaju od površine pročelja. Obračun po m2 površine punog pročelja zgrade s dodatkom koeficijenta 1,25 za istake i profilacije. 2.259 m2 - / 62,4 + 20,5/ = .................................................................................... | m2 | 2176 | a' |  | Kn | 0
.
23. | Nakon što je kompletna obloga krovišta škole i svih pročelja uklonjena sa zgrade škole i sportske dvorane, te nakon što su očišćene sve prethodne veze uklonjenih limova s čeličnom konstrukcijom zgrade , pristupa se mehaničkom čišćenju svih dostupnih čeličnih nosača konstrukcije i podkonstrukcije ( sada obojeni zaštitnom žutom lak-bojom) uz upotrebu tople vode i neutralnog deterđenta za odmašćivanje. Treba oprati sve čelične nosače na krovištu škole ( krov sportske dvorane je u posebnoj stavci) i na svim fasadama, koristeći spužve i krpe . Pri čišćenju se ne smije prolijevati vodom već pažljivo namakati krpe i spužve tako da voda ne curi niti po čišćenim nosačima niti po postojećim zidovima niti po podovima. Sva oštećenja u interijeru nastala od pranja idu na teret Izvođača, kako stoji u Općim uvjetima radova. Navedeno pranje nužno je kao priprema podloge za izvedbu nove zaštitne lak-boje svih željeznih nosača. Opseg dostupnih površina nosača C ili pravokutni oblik razvijene je širine 45 do 50 cm . Obračun po m1 svakog pojedinačnog nosača. C profili na krovu škole: 19m x 9 + 8m x 7 + 18,5m x 9 + 19m x 13 + 18,5m x 9 =807 m1 + poprečni nisači krova 40m1 + 19,5m x 6 + 11,5m x 7 + 20m x 4+ 17m = 334,5 m1 Pravokutni + O + I nosači po fasadi, škola= 7,2m x 34 + 2,4m x 14 =274,2 m1 + s.d. 4,6m x 12 + 28m x 5 + 18m x 7 + 5,5m x 6 + 25,3m x 14= 708,4 m1 ... 2.124,10 + 200,90 = | m1 | 2325 | a' |  | Kn | 0
24. | Isto kao na zgradi škole, samo je nad sportskom dvoranom krov od rešetkastih nosača i nema ploču u potkrovnu . Stoga posebnu pozornost treba obratiti u prostoru krovišta sportske dvorane koja nema potkrovnu podnu ploču, radi zaštite parket podova i zidova. Rad na visini 8 m, uz dopbavu i korištenje pokretne skele. Krovne rešetke 16m+16m= 32 m x 7 =224 m1 | m1 | 224 | a' |  | Kn | 0
25. | Za slučaj da se na pojedinim mjestima čeličnih nosača pojavila korozija, istu je nužno mehanički ostrugati i premazati s 2 sloja temeljne zaštitne boje i 2 sloja zaštitne lak -boje u istom žutom tonu. Obračun po mjestu sanacije - komadu promjera do 30 cm. | kom | 10 | m2 |  | Kn | 0
26. | Nakon što su ručno oprani nosači čelične konstrukcije, pristupa se pranju ( čista voda, spužve i krpe) vanjskih punih betonskih i ciglenih zidova na koje će doći nova fasadna obloga. Peru se i ab. nadvoji na fasadi . Obračun po m2 očišćene površine. (Mjere iste kao površine fasadne obloge zgrade škole i sportske dvorane) Obračun po m2 vidi stavku 16 + stav.22 = | m2 | 2288 | a' |  | Kn | 0
27. | Prije montaže novih krovnih i fasadnih termo panela, izvest će se novo ličenje svih čeličnih nosača. Nakon što su svi prethodno oprani, sve dostupne površine profila premazati temeljnom bojom u 2 sloja i potom zaštitnom lak bojom u istom žutom tonu , također u 2 sloja. Obračun po m1 nosača, razvijene širine 45 do 50 cm. U sportskoj dvorani koristiti pokretnu skelu. Dokaznica mjera kao stavka A I. 24. i 25. 2.323,7 + 224 = 2.547,70 | m1 | 2547.7 | a' |  | kn | 0
28. | Mehaničko čišćenje i pranje kompletnog betonskog nogostupa oko zgrade škole i sportske dvorane u postojećoj širini ( uzima se prosječno 200 cm) do spoja s postojećim fasadnim zidovima + 20 cm visine podnožnog zida , čišćenje struganjem i vodenim mlazom od 2 bara, sve do zdravog betona. U cijeni je čišćenje betonskih mostića ispred sport.dvorane, bočnih betonskih ograda i slično. Obračun po m2 čišćene površine. 30m1 + 30 + 25 + 25 + 20 + 47 + 11 + 39 + 19,6 + 20,6 + 13 + 40 + 22 + 6 + 20 = 368,2 m1 x 2m =736,40 m2 | m2 | 740 | a' |  | Kn | 0
29. | Po završetku svih radova, a prije primopredaje i ulaska školaraca u zgradu, nužno je obaviti temeljito čišćenje kompletnog unutarnje prostora škole i spotrske dvorane, kao i kompletnog namještaja svih učionica i drugih prostorija. Čišćenje se obavlja usisavačima prašine: otkloniti svu prašinu sa svih stropova, zidova i podova. obrisati svu prašinu s namještaja u suho i potom vlažnim krpama uz korištenje dezinfekcijskih sredstava, te na kraju oprati sve podove i posložiti namještaj. U cijeni je korištenje pomagala za rad na visini do 3 m, sav potrošni materijal i radna snaga. Obračun po m2 podnih površina. Sportska dvorana: (27,5 x 22,7) + (7,6x26,5) + (6x4)=850 Škola: 2x(42x18,05) + 2x(34,2x18,6) + 2x(18,75x11,25)= 1.516 m2 + 1.273 m2 + 422 = 3.211 m2 + 40 + 120 = | m2 | 4221 | a' |  | kn | 0
| A. I. IZRADA SKELE, DEMONTAŽE, ČIŠĆENJA, ZAŠTITE |  |  |  | Ukupno : | Kn | 0
A. II. GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI, VODVODNE INSTALACIJE I ZAVRŠNI RADOVI U OKOLIŠU
1. | Postojeći podzemni betonski spremnik za lož-ulje, nakon što je isti ispražnjen i napušten (obračunato u Str.projektu MAPA III), njegova gornja površina prenamjenjuje se u parkiralište za PM osobnih automobila. Štemanje 2 povišena okna80/80 cm visine 20 cm, okono spremnika volumen 10 m3 se zatrpava materijalom iz iskopa novog kanala za priključak plina. U cijeni je transport materijala za nasipavanje, izatrpavanje uz nabijanje nasipa. Uklanja se dio zaštitne cijevne ograde prema cesti cca 3 m1 , kao i dio rubnjaka uz cestu , te se cijela parkirališna ploha ponovno izravnava slojem betona deb. 8 cm Nova parkirališna ploha površine cca 90 m2. Obračun po m2 gotove uređene parkirališne površine sa svim predradnjama. | m2 | 90 | a' |  | Kn | 0
2. | Strojni iskop kanala za novi cjevovod plinske instalacije, kanal u trupu kolnika ceste u okućnici škole - uz sjeverno pročelje . Kopa se od postojećeg priključka uz istočni ćošak škole novom trasom uz sjeverno pročelje do ulaza u kotlovnicu, dužine 75 m, širine 0.80m x dubine od 0,80 do 1,20 m. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. = 60 | m3 | 60 | a' |  | Kn | 0
3. | Nakon strojarskog polaganja plinske cijevi fi 63 mm i drugih pripadajućih kablova u istom rovu (u troškovn. Str.prj.) izrada posteljice od pijeska 0-4 mm ispod cijevi sloj 10 cm i iznad tjemena cijevi i oko cijevi 15 cm, a ostatak kanala zatrpava se materijalom iz iskopa. Obračun po m3 ugrađenog i zatrpanog marterijala u sraslom stanju 60 m3. | m3 | 60 | a' |  | Kn | 0
4. | Izrada novog vodovodnog priključka od postojećeg hidranta u hodniku škole do hidranta u kotlovnici. Razvod cijevi fi 50 mm u izolaciji i s potrebnim obujmicama po zidu, stropu i opet po zidu do priključnog mjesta u kotlovnici. Obračun u kompletu po m1 cjevovda. 21 m + 6 koljena = 27 . | m1 | 27 | a' |  | Kn | 0
5. | Izrada novih odvodnih cijevi u podu kotlovnice od 1 uređaja omekšivača , 2 preljeva od kotla i zidnog izljeva , sve spojeno na novi podni top-sifon u kotlovnici. U cijeni je potrebno štemanje betonskog poda za trasu odvoda, dobava i polaganje PVC cijevi fi 50 mm s izolacijom, novi top-sifon , spajanje cijevi i zatrpavanje podnih instalcija, s krpanjem podne betonske površine. Obračun po m1 cijevi, sa svim instaterskim materijalom i građevinskim radovima. 22 m1. | m1 | 22 | a' |  | Kn | 0
6. | Nakon kompletne rekonstrukcije kotlovnice, radovi na unutarnjem uređenju zidova, podova i stropova. Zidovi kotlovnice oblažu se s unutarnje strane pločama toplinske izolacije deb. 10 cm + vatrootporne gips-kartonske obložne ploče 1,2 cm sa završnim ličenjem uljanom bojom . Liče se i svi stropovi ali s disperzivnom vapnenom bojom. Betonski podovi se nakon čišćenja impregniraju i premazuju bojom za beton. Kotlovnica je tlocrtne površine 7,90 x 8,0 m 63 m2 , visina stropova 3,6 m i obrađuju se sva 4 zida, s tim da je ulazna stijena s vratima poz. V5 veličine 7,2 x 3,00 . Zidovi 75 m2 + podovi 63 m2 + stropovi razvijene širine 85 m2 . Obračun u kompletu za sve opisane radove sanacije kotlovnice; 1 . | kom | 1 | a' |  | kn | 0
7. | Sanacija vanjskih krovnih oborinskih revizionih okna s priključkom novog krovnog oluka uz samu fasadu zgrade, ROO- reviziono okno obično , dubine 30 do 100 cm, tlocrtno 30/30 cm i 60/60 , izvedba novog arm.bet. poklopca i popravak kinete u samom oknu. Obračun po komadu ROO. | kom | 10 | a' |  | kn | 0
8. | Nakon što je nogostup oko zgrade očišćen, skupa s mostićima i betonskim ogradama ( obračunato u ranijim stavkama ) , slijedi izvedba sanacije cijele betonske površine nogostupa ili betonskih ploča sa zelenim reškama, betonskih mostića s ogradama - s gornje i donje strane (unuitarnje i vanjske) na način da se čisti beton na tlu premaže SN vezom i potom izvede nova cementna glazura . Betoni mostića i ograda gletaju se s ulaganjem akrilne mrežice i zaglađuju građevinskim ljepilom. Nakon toga dolazi zaštitna boja za beton. Obračun po m2 obrađene površine betona ili zamjenskih ploča. Dokaznica mjera kao stavke AI - 28. | m2 | 740 | a' |  | kn | 0
9. | Radi protupožarnih propisa i mjera zaštite u rekonstruiranoj kotlovnici, zid prema susjednoj radionici sada ima karakter vanjskog zida. Kako ovaj postojeći betonski zid deb. 20 cm i visine 360 cm ima prekid prema zidu s prozorima u dužini 80 cm i visini 360 (380) cm, nužno je ovaj otvor zapunutu kao produžetak betonskog zida. Čišćenje i obrada čela nastavka betoniranja, izvedba dvostrane oplate s podupiračima, dobava i ugradnja arm.mreže Q-131, spravljanje i ručna ugradnja betona MB 20/25. Njegovanje betona i skidanje oplate. U cijeni kompletan materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona - kompletno izveden zid. 0,80x0,20x3,80 = 0,61 m3
| Na isti način betonira se otvor iznad vrata od nadvoja na 205 cm iznad poda do stropne ploče na 360 (380 ) cm. Duž.1,1 x vis. 1,75 x deb. 0,20 = 0,385 m3 | m3 | 1 | a |  |  | 0
10. | Postojeći samostojeći stup s 2 stara dimovdna kanala treba obnoviti, s vanjske strane na način da se opere postojeći ab. plašt, saniraju oštećenja betona s reparaturnim mortom i kompletna ovojnica pregleta u 2 sloja s umetanjem akrilne mrežice i završno se nanese fasadna silikonska boja u tonu svijetlo sivom, kao fasadni paneli na školi. U cijeni je i uporaba skele. Obračun po m2 gotovog uređenog oplošja dimnjačkog stupa. 2x (1,2 + 2,0) x visina 13 m = 83,2 m2 | m2 | 83.2 | a' |  | a' | 0
11. | Za potrebe novog priključka škole na gradski plin, radi ugradnje strojarske opreme, nužno je izgraditi ormar - spremnik za opremu, veličine: 200 x 120 x 50 cm unutarnji čisti prostor. Arm.betonski temelj na lokaciji uz istočni zid kotlovnice - u kutu sa stubištem glavnog ulaza u školu na sjevernom pročelju. U cijeni je iskop vel. 240 x 90 x dubine 40 cm (0,9 m3) + betoniranje u iskopu i iznad tla 220 x 70 cm x 20 cm visine. Beton 1,21 m3 . U cijeni je oplata temelja, beton i iskop. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.21 | a' |  | a' | 0
12. | Postojeće željezne ograde od jednostavnih profila na dnu istočnog prilaznog stubišta školi, uz istočni plato ispred škole, treba očistiti od prljavštine i masnmoće, te ponovno obojiti najprije s 2 premaza temeljne boje za željezo i s 2 premaza zaštitne lak boje u tonu prema izboru naručitelja (sada su boje žuta i plava). Obračun po m2 lica ograde ( površina samo 1 strane ) 30 m x 1,0 m visine = | m2 | 30 | a' |  | kn | 0
13. | Postojeća željezna ograda, samo u vidu rukohvata, po vrhu ogradnog zida košarkaškog igrališta zapadno od sportske dvorane, treba se obnoviti na isti način kao i opis u prethodnoj stavci. Obračun po m1 ograde 48,6 + 16. | m1 | 65 | a' |  | kn | 0
14. | Radovi hortikulturnog uređenja nakon završetka svih radova na zgradi . Sanacija tla i nove sadnice - paušal za cca 1.500 m2 . Obračun po m2 uređene obnovljene površine. | m2 | 500 | a' |  | kn | 0
| A. II. GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI, VODVODNE ………INSTALACIJE I ZAVRŠNI RADOVI U OKOLIŠU |  |  |  | Ukupno : | kn | 0
A. III. SANACIJA TERMO OVOJNICE ZGRADE
1. | Kosi krov sportske dvorane - Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela kao Kingspan KS1000RW IPN Quadcore, sastavljen od vanjskog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,5 mm, dodatno zaštićen poliesterskom bojom tip Spectrum debljine 50 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Ili jednakovrijedno:
Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,18 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra negorivi IPN QuadCore debljine 100 mm., Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,018 W/mK prema EN 13165. koja uključuje faktor starenja materijala. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. Ral boja lima panela po izboru projektanta RAL 9002. Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/REW20 prema EN13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 Razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Ili jednakovrijedno:
| Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 40 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača Kingspan. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav originalni Kingspan spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela. 16,20 x 28,10 = 455,22 + nad stubištem 4,5 x 5,5 = 24,8 + ulaz 32,5 m2 | m2 | 512.5 | a' |  | Kn | 0
2. | Kosi krov nad potkrovljem škole i Ravni krov nad katom SD. Izrada, dobava i ugradnja krovne obloge trapezno profiliranim limom tip kao HOESCH T39/1,25 mm , ili upisati jednakovrijedan proizvod ___________________. Visina profila 39 mm, osni razmak vala 25 cm. Lim je čelični pocinčan i plastificiran u boji RAL 9002 po izboru projektanta. Zaštita lima poliesterskom bojom u sloju deb. 25my SPectrm. Širina limene ploče 100 cm. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. Obračun po m2 gotove ugrađene površine. (10,60 + 2,00) x 19,30 + (19,00 + 2,00) x 8,60 + (18,00 + 2,00) x 35 + (11,50 + 2,00 ) x 2,70 + (15,00 + 2,00) x
jednakovrijedno:
| 7,50 + 18,00 + 2,00) x 19,20 = 243,2 m2 + 180,6 m2 + 700 m2 + 36,5 m2 + 127,5 m2 + 384 m2 = 1.671,8 m2 + Sportska Dvorana SD 8,2x 28 = 230 m2 | m2 | 1901.8 | a' |  | Kn | 0
3. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivenog spoja kao Kingspan KS1000 AWP IPN QUADCORE, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim čelični pocinčani debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru projektanta, M (micro) poliesterska boja Spectrum debljine 50 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,018 W/mK prema EN 14509:2013 koja uključuje faktor starenja materijala. Izolacijska jezgra kao negorivi IPN QUADCORE debljine 100 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,18 W/m2K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Ral boja lima panela po izboru projektanta = RAL 9002. Vatrootpornost panela: E30/EI15/EW30 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema nor. EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 40 godina. Ili jednakovrijedno:
| Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po m2 ugrađenih panela. Dokaznica mjera prema stvci AI - 16. (1.356,20 ) i stavka 21. (700 ) + 60 m2 strop = 2116,20 + 10% = 2.327,8 m2 | m2 | 2330 | a' |  | kn | 0
4. | Dobava, krojenje i montaža izolacijskog svjetlopropusnog fasadnog panela skrivenog spoja kao Kingspan WALLITE KS1000 WL , debljine 38 mm, višekomorni polikarbonat, propusnost svjetla 55% po normi EN 410, UV otporan. Vanjska i unutarnja profilacija F (flat), U = 1,26 ( W/m2K ). Redukcija zvuka R (db) N. Širina panela 1000 mm. Kompatibilan s punim fasadnim panelom Kingspan KS1000 AWP IPN QUADCORE , ili upisati jednakovrijedan proizvod. Ovaj panel dolazi na mjestima gdje je prethodno bila Kopelit staklena fiksna stijena. Dokaznica mjera iz stavke: A. I. 20. K1 = 4 x 2,0x 2,6 m + K2= 2x 5,0x3/5,2 +K3= 27mx2,40 + K5 = 7,0 x 7,5m ( bez K4) . Obr. po m2 ugrađene površine. Ili jednakovrijedno:
|  | m2 | 158.1 | a' |  | kn | 0
5. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije podova potkrovlja , preko parne brane. izolacija na bazi standardne jednoslojne tvrde kamene vune u pločama debljine 10 cm. Ploče moraju biti visoke gustoće s impregniranim vlaknima koji ploču čine vodoodbojnom. Svojstva toplinske izolacije moraju biti minimalno: reakcija na požar , klasa A1 ( HRN EN 13501-1), Koeficijent toplinske provodljivosti λD ≤ 0,040 W/mK ( HRN EN 12667 ) , Nosivost parcijalnog tlačnog opterećenja PL(5)600 ≥ 600 N (HRN EN 12430). Tlačnu čvrstoću kod 10 % deformacije ≥70 kPa ( HRN EN 826 ) , Kratkotrajnu i dugo trajnu vodoupojnost prema (HRN EN 1609 i HRN EN 12087), te točku tališta > 1000 °C prema (HRN DIN 4102) . Sve prema proračunu fizike zgrade - u privitku. Postavljenje ploča preko postojećeg podložnog betona po cijelom tlocrtu potkrovlja škole i ab. ploče na dijelu tlocrta sportske dvorane. Iste ploče debljine 10 cm dolaze i na otvorenoj ploči ispod krovnog kanala, kao i uz zid kanala. Obračun po m2 gotove izolirane površine tlocrta + dodatak d=10 cm za vanjski zid u kanalu. U cijeni je parna brana i toplinska izolacija, rad i materijal. 18,5 x 20,0 + 8,0 x 17,0 + 18,5 x 20,0 + 11,5 x 19,0 + 19,0 x 12,0 + 18,5 x 20,0= 1692,5 m2 + SD 8,2x 28=230m2 + zid 20,0 x 1,0 = 20,00 m2 | m2 | 1990 | a' |  | a' | 0
6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije zidova kotlovnice, s unutarnje strane . izolacija na bazi standardne jednoslojne tvrde kamene vune u pločama debljine 8 cm. Ploče moraju biti visoke gustoće s impregniranim vlaknima koji ploču čine vodoodbojnom. Svojstva toplinske izolacije moraju biti minimalno: reakcija na požar , klasa A1 ( HRN EN 13501-1), Koeficijent toplinske provodljivosti λD ≤ 0,040 W/mK ( HRN EN 12667). Nosivost parcijalnog tlačnog opterećenja PL(5)600 ≥ 600 N (HRN EN 12430). Tlačnu čvrstoću kod 10 % deformacije ≥70 kPa ( HRN EN 826 ) , Kratkotrajnu i dugotrajnu vodoupojnost prema (HRN EN 1609 i HRN EN 12087), te točku tališta > 1000 °C prema (HRN DIN 4102) . Sve prema proračunu fizike zgrade - u privitku. Postavljenje ploča na postojeće betonske zidove po cijelom oplošju prostorije. Obračun po m2 gotove izolirane površine U cijeni je parna brana i toplinska izolacija, rad i materijal. 4x 8,00 m =32 m1 x vis. 3,60 = 115,20 m2 | m2 | 180.2 | a' |  | kn | 0
7. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije stropa KOTLOVNICE, debljina mineralne vune 12 cm , sve karakteristike iste kao gore za debljinu 10 cm. U cijeni obloge stropa je potrebna podkonstrukcija i posebna aluminizirana parna brana kao Knauf Insulation LDS 100 AL-PE, ili upisati jednakovrijedan proizvod ____________________ . Tlocrt stropa 65 m2. Obračun po m2 izoliranog stropa s parfnom branom. | m2 | 65 | a' |  | kn | 0
8. | Toplinska izolacija podnožja (sokla) u kontaktu fasade s tlom po cijeloj dužini opsega svih pročelja. Izvesti prema Detalju iz projekta u visini od tla prema koti na nacrtu visine 30 cm. Izolacijski sloj je XPS ekstrudirani polistiren u sloju debljine 3 cm. Prije postavljanja XPS ploča, obavezno treba postaviti hidroizolacijsku kutnu traku na spoju zida s podnim betonom nogostupa oko zgrade, kao Mapeband s 2 hidropremaza. Hidroizolacija je u cijeni ove stavke . XPS se lijepi na prethodno pripremljenu podlogu ljepilom otpornim na vlagu i pričvršćuje se u zid fasadnim PVC pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja min 4 cm. Na ploče izolacije nanose se dva sloja Wds ljepila u kojeg se utapa "pancer" mrežica (250-300 gr/m2). Površina se izravnava ljepilom i izvodi se završni fasadni kulir u svijetlo sivoj boji. Obračun po m2 gotovog sokla. 400 m1 x 0,30 = Ili jednakovrijedno:
|  | m2 | 120 | a' |  | kn | 0
9. | Dobava, krojenje i montaža OSB ploča deb. 25 mm na preklop i polaganje na podove preko ploča mineralne vune na podovima potkrovlja škole i iznad kata sportske dvorane. Ispod OSB ploča uredno položiti PE-foliju s lijepljenim preklopima od 10 cm. U cijeni je kompletan materijal i rad. Obračun po m2 gotovog poda. Dokaznica mjera ustavci 6.: | m2 | 1925 | a' |  | kn | 0
10. | Dobava, krojenje i montaža gips-kartonskih vatrootpornih ploča debljine 12 mm. Pločama se oblažu izolirani zidovi i strop kotlovnice. U cijeni je i dobava i postava zidne i stropne podkonstrukcije. Strop na visini 360 cm. Nakon montaže obrađuju se svi spojevi ploča-ploča , ploča-zidovi-stropovi, sve površine do faze ličenja koje nije u ovoj cijeni. Obračun po m2 postavljene i obrađene površine. 115,2 + 65 = | m2 | 180.2 | a' |  | kn | 0
| A. III. SANACIJA TERMO OVOJNICE ZGRADE |  |  |  | Ukupno : | kn | 0
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI …. Ukupno : |  |  |  |  | kn | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
B. I. LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja na sportskoj dvorani krovnih odvodnih kanala pravokutnog oblika od čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm , presvučen polister bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. , kao Kingspan dodatna oprema, ili upisati jednakovrijedan proizvod. Razvijena širina lima do 62 cm. U cijeni je spojni materijal: vijci, zakovice, kuke, brtvene trake, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina kanla 30,10 m + 30,10 m = 60,20 m Obračun po m1 ugrađenog kanala. Vidi Detalj 8. Ili jednakovrijedno:
|  | m1 | 60.2 | a' |  | Kn | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja na sportskoj dvorani krovnih vodolovki na krajevima krovnih kanala , kao i na školi. Koristiti čeličnI pocinčani lim debljine 0,6 mm , presvučen polister bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. , kao Kingspan dodatna oprema, ili upisati jednakovrijedan proizvod. Razvijena širina lima do 62 cm. Izvesti vodotijesan spoj s kanalom i s odvodnom vertikalnom cijevi uz fasadu. Sidrenje vodolovke na fasadi uz sam rub krova izvesti prema Detalju 7. U cijeni je zaštitna košarica i spojni materijal: vijci, zakovice, brtvene trake, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Detalj po uzoru na postojeći. Obračun po komadu ugrađene vodolovke 4 SP + 7 Škola + 3 nove = Ili jednakovrijedno:
|  | kom | 14 | a' |  | kn | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja na zgradi škole krovnih odvodnih standardnih kanala pravokutnog oblika od čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm , presvučen polisters bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Razvijena širina lima do 45 cm. U cijeni su kuke za ovjes te sav spojni materijal: vijci, zakovice, brtvene trake, podlošci, kalote i sl., sve od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina kanla 38 m + 38 + 7,5 + 11,70 = 95,20 ... Detalj 7. Obračun po m1 ugrađenog kanala. | m1 | 92.5 |  |  | kn | 0
4. | Izrada, dobava i ugradnja na zgradi škole krovnih odvodnih standardnih kanala pravokutnog oblika od čeličnog pocinčanog lima debljine 0,6 mm , presvučen polisters bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Razvijena širina lima do 125 cm. U cijeni je spojni materijal: vijci, zakovice, kuke, brtvene trake, podlošci, kalote i sl., sve od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina kanla 19,50 m + 45,50 + 19,50 + 18,80 + 2,70 = Obračun po m1 ugrađ. kanala. Detalj 6. | m1 | 106 | a' |  | kn | 0
5. | Isto kao stavka gore, samo je kanal uži , razvijene širine do 62 cm i montira se nad ulaznim krovićem. Detalj 6. | m1 | 10.2 | a' |  | kn | 0
6. | Izrada, dobava i ugradnja limene cijevi za odvodnju kišnice. Koristiti isti materijal lima kao u gornjim stavkama, također i sav pričvrsni i spojni materijal iz istog proizvodnog programa Kingspan, ili upisati jednakovrijedan proizvod. Odvodna cijev fi 100 cm. Obračun po m1 montirane cijevi i spojene na krovni kanal i okno u tlu ( željez. cijev u oknu) . 1,5 + 11,5 + 6,5 =19,5 m1 + nove vertikale (4 x 8m ) 32 m1 = Ili jednakovrijedno:
|  | m1 | 51.5 | a' |  | kn | 0
7. | Izrada, dobava i ugradnja limene cijevi fi 250 mm (kao postoje ća) za krovnu odvodnju. Koristiti lim debljine 1,0 mm a sve druge karakteristike lima iste kao lim u gornjim stavkama. Sav pričvrsni i spojni materijal iz istog proizvodnog programa Kingspan, ili jednakovrijedan. U cijenije je izvedba spoja na krovnu vodolovku i u okno na tlu. Obračun po m1 ugrađene cijevi. 7 x 8,0m = | m1 | 56 | a' |  | kn | 0
8.a | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava sljemena krova škole, asimetričnog nagiba od 5° i 60 ° . Krov škole je trapezni lim, a lim pokrivnog sljemena je ravan čelični pocinčan debljine 0,6 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Razvijena širina lima sljemena do 62 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalj 5 : profilirani podložni limeni opšav na 2 kraja ( od istog valovitog lima), polietilenske profilirane brtvene trake po cijeloj dužini sljemena , po 2 reda sa svake strane, samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina sljemena škole: 64,50 + 38,00 = 102,5 m Obračun po m1 ugrađenog sljemena. | m1 | 103 | a' |  | kn | 0
8.b | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava sjevernog ruba povišenog krova sportske dvorane i mali krov nad ulazom u školu. Krov je panel s trapeznim lim, a lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. kao Kingspan dodatna oprema, ili upisati jednakovrijedan proizvod _____________. Razvijena širina lima do 62 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran isto kao na nacrtu Detalj 5 : profilirani podložni limeni opšav po rubu krova - vidi detalj na nacrtu PRESJEK D-D ( od istog valovitog lima), polietilen- ske profilirane brtvene trake po cijeloj dužini krova u 2 reda, samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina ruba krova 28,2 m + 10,10 m = Obračun po m1 ugrađenog opšava | m1 | 38.3 | a' |  | a' | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava krovnog panel s trapeznim limom i zabatnog zidnog ravnog panela. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Razvijena širina lima do 62 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalj 9 : Z - podložni lim i opšav po rubu krova i zabatnog zida, samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina ruba krova po zabatima: 16,5 x 2 + 5,30 x 2 + 21,5 x 2 + 3,6 x 2 + 7,0 x 2 + 12,20 + 20,20 + 19,80 + 6,40 + 2,80 = 231,60. Obračun po m1 . | m1 | 232 | a' |  | Kn | 0
10. | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava krovnog trapeznog lima na školi i zidnog ravnog panela. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Razvijena širina lima do 62 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu kao Detalj 9 : Z - podložni lim i opšav po rubu krova i zabatnog zida, samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina opšava: 8,5 + 6,0 + 4,5 + 4,5 = 23,5 m + na sportskoj dvorani između gornjih prozora 4,5 m . Obračun po m1 opšava. | m1 | 28 | a' |  | kn | 0
11. | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava sokla i zidnog panela s ravnim limom. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Okapni lim razvijena širina lima do 31 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalj 3 - podložni lim na rubu panela i opšav okapa na spoju zidnog panela i izolacije nadtemeljnog zida. Samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina okapa: 25,33 +28,10 + 28,10 +17,0 + 4,0 + 8,0 + 7,70 + 19,10 + 37,7 + 12,0 + 6,85 + 6,85 + 18,6 + 20,10 + 37,9 + 12,0 + 45,0 = 334,33 m Obračun po m1 | m1 | 335 | a' |  | Kn | 0
12. | Izrada, dobava i ugradnja standardnog limenog opšava prozorskih otvora i vratnih otovra u fasadnom panelu. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Opšavni lim razvijene širine do 31 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalj 1 i Detalj 2 - Samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu proizvođača. Dužina opšava mjerena prema zidarskom otvoru: sportska dvorana 2x 27,5 + 14 x 0,8 + 24 x 4,2 + 12x 1,2 + 12x 0,60 + 2x 27,5 + 2x 2,40 + 10,0 = 258,4 m Otvori na južnom pročelju škole: 36x 7,2 + 16x 2,4 + 52x 2,2 = 412,0 m Otvori na sjevernom pročelju: 30x 7,2 + 14x 2,4 + 44x 2,2 + 6 = 352,4 m Bočni otvori: 6,8 + 8,0 + 12,6 + 26,5 = 53,9 m ... ukupno 1076,70 m1 Obračun po m1 gotovog opšava oko otvora. | m1 | 1077 | a' |  | kn | 0
13. | Izrada, dobava i ugradnja jednostavnog standardnog limenog opšava iznad i ispod otvora prozirnih panela u fasadnom termo panelu. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Opšavni lim razvijene širine do 31 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalji na nacrtu Presjek D-D. - Samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu. Dužina opšava na sportskoj dvorani: 2x 27,5 + 8x 1,8 + 10x 4,2 + 12,0 + 5,25 + 15,0 = 143,65 m + 10% . Obračun po m1 gotovog opšava oko otvora. | m1 | 160 | a' |  | kn | 0
14. | Izrada, dobava i ugradnja jednostavnog standardnog limenog opšava na svim vanjskim ćoškovima fasadnih termo panela po cijeloj visini fasade zgrada. Lim opšava je ravan čelični pocinčan debljine 0,5 mm, presvučen poliester bojom RAL 9002 sloj deb. 25 my. Opšavni lim razvijene širine do 62 cm. U cijeni je sav spojni materijal specificiran na nacrtu Detalj 4. Samonavojni vijci s gumenom brtvom, podlošci, kalote i sl., od istog proizvođača, a izvedba prema tehničkom upustvu. Obračun po m1 završenog opšava. Dužina opšava na sportskoj dvorani: 8+8+7+1+7= 31 m1 Škola: 8x 8m = 64 m1, ukupno 95 m1 + 10% = 105 + unutarnji kut 10 x 9=90 | m1 | 195 | a' |  | kn | 0
| B. I. LIMARSKI RADOVI Ukupno : |  |  |  |  | Kn | 0
B. II. BRAVARSKI RADOVI Al-u VANJSKA STOLARIJA
Opći uvjeti
1.0 Aluminijski fasadni sustavi
Radionička izrada i montaža na zgradi elemenata aluminijske bravarije. Elementi su izvedeni od aluminijskih profila plastificiranih u bijeloj boji, po izboru projektanta. Fasadni elementi ostakljeni su "IZO" staklom, d = 6 kaljeno + 16 argon + 44.2 , ukupne deblj. 30 mm, Low-e Ug=1,0 W/m2K. Profili stijena trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 ( legura 6060 ). Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje. Profili u bijeloj boji po izboru projektanta.
Prekid termičkog mosta mora biti izveden poliamidnim umetkom. Spojevi profila trebaju biti zaštićeni prema preporuci proizvođača sustava kako ne bi došlo do pojave oksidacije na mjestima rezanja profila.
Za vertikalne profile koristiti komorne profile maksimalne širine 50 mm te dubine ne manje od 105 mm. Dimenzioniranje vertikalnih profila u skladu sa statičkim zahtjevima.
Za unutarnje spajanje fasadne stijene sa zidom, podom i stropom koristiti tipske profile i rješenja prema datim detaljima.
Okov i profili moraju biti istog proizvođača kako se ne bi dozvolila mogućnost ugradnje manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača.
Besprijekorno brtvljenje osigurati sustavom dvostrukog brtvljenja. Sve brtve moraju biti izrađene iz visokokvalitetnog EPDM.
Fasadni sustav mora zadovoljavati i biti u skladu sa sljedećim normama i razredima: HRN EN 755-2, HRN EN 13830, HRN EN 12152, HRN EN 12153, HRN EN12154, HRN EN12155, HRN EN12179, HRN EN 12207, HRN EN 12207, HRN EN 13116 i HRN EN 1026. Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajućom atestnom dokumentacijom. Predložak atestne dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru zajedno sa uzorkom profila.
Prostor između zidanog dijela i aluminijskih profila izveden prema normama struke. Koristiti predviđene profile sa prekidom termičkog mosta kako je prikazano detaljima. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, zraka ili prolaza topline. Sa vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila.
Sve pozicije izvesti u skladu sa Tehničkim smjernicama za izradu prozora i vrata. Koeficjent prolaza topline Uw ≤1,40 W/m2K. Nije predviđena izrada slijepog okvira. Fasadna stijena se direktno ugrađuje u zidarski otvor.
Upotrijebiti sustav kao SL50 proizvođač ALU-K, ili upisati jednakovrijedan proizvod:
U cijeni ponude treba biti sadržana i izrada radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje projektantu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila .
Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom i korisnikom zgrade.
Ponuda prema priloženoj shemi i mjerama u projektu, a za izvedbu uzeti mjere na zgradi.
1.1 | Veličina stijene s vratima: zapad = 65,05 m2 , sjever=21,50 m2 i jug= 25,38 m2 , ukupno = 111,93 m2 Obračun po m2. | m2 | 112 | a' |  | kn | 0
2.0 Aluminijska bravarija - VRATA
Otvore vrata izraditi od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom kao tip Alu-K 77ID ili upisati jednakovrijedan proizvod, profili plastificiranihu boji po RAL-u, po izboru projektanta. Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom bez dodatne nadoplate. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060). Ili jednakovrijedno:
Za izradu otvora upotrijebiti profile čija je minimalna debljina 77 mm. Prekid termičkog mosta mora biti izveden poliamidnim četverokomornim umetcima, a brtvljenje između štoka i krila izveden trostrukim brtvama. Ostakljene otvore ostakliti toplisko-izolacijskim staklom 6/16/ 44.2 Low-e staklo , zadovoljava Ug=1,0 W/m2K Kompletna ostakljena vrata moraju zadovoljavati Ud ≤ 1,40 W/m2K.
Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Vrata moraju biti opremljena šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima datim širinom prozora. Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme: HRN EN 755-2, HRN EN14351, HRN EN1026, HRN EN1027, HRN EN12207, HRN EN12208, HRN EN12210, HRN EN12211, HRN EN10077-1, HRN EN10077-2. Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajućom atestnom dokumentacijom. Predložak atestne dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru zajedno sa uzorkom profila prije početka izvođenja radova na objektu.
Prostor između zidanog dijela i aluminijskih profila izveden prema normama struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, zraka ili prolaza topline. Sa vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila.
U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila koji također treba odobriti nadzorni inženjer. Ostale izvedbene detalje dogovoriti sa projektantom i korisnikom. Ponuda prema priloženoj shemi s mjerama.
2.1. | Dvoja dovokrilna ulazna vrata u natkrivenom prizemlju, bez bočnih staklenih fiksnih stijena, pozicija V1 vel. stijene s 2 dvokrilna vrata 410 x 250 cm , otvaranje na van. Shema u privitku, vidi list Detalj 14. list br. 39. Obračun po m2 | m2 | 10.25 | a' |  | kn | 0
2.2. | Fiksne staklene stijene uz ulazna vrata , poz. V1 vel. ostakljene stijene 255 + 190 x 250 cm . Obračun po m2 | m2 | 11.2 | a' |  | kn | 0
2.3. | Dvokrilna vrata u elementu K5, Poz. V8 vel. 200 x 240 cm. Otvaranje na van. Obračun po m2. | m2 | 4.8 | a' |  | kn | 0
2.4. | Jednokrilna vrata s fiksnim krilom u elementu Poz.V2 vel. 170 x 230 cm. Otvaranje unutra. Obračun po m2. | m2 | 3.91 | a' |  | kn | 0
2.5. | Dvokrilna staklena vrata s nadsvjetlom u elementu Poz. V3 vel. 170 x 260 cm. Otvaranje na van. Obrač. po m2 | m2 | 4.42 | a' |  | kn | 0
2.6. | Jednokrilna vrata s fiksnim nadsvjetlom u elementu Poz. V4 vel. 100 x 260 cm . Otvaranje na van + mala dvokrilna vrata 140x150 cm s fiksnim rešetkama u donjoj polovici visine i s nadsvjetlom 140x110 cm, sve u bloku 240x260 cm. Ulaz u kuhinju - zgrada SD. Obračun po m2 | m2 | 6.24 | a' |  | kn | 0
2.7. | Dvokrilna staklena vrata s nadsvjetlom Poz. V7 vel. 180 x 300 cm. Otvaranje na van. Obračun po m2. | m2 | 5.4 | a' |  | kn | 0
2.8. | Dvokrilna puna vrata, otvaranje na van, Poz. V6 na ulazu u sportsku dvoravu, vel. 200x240 cm. Vratna krila su puna. | kom | 1 | a' |  | kn | 0
2.9. | Dodatna oprema na vanjskim vratima za požarne izlaze, kao PANIK letva , panik brava i mehanizam za automatko zatvaranje vrata s odgovarajućim ovjesom (pantama) . Obračun u kompletu po komadu krila . | kom | 14 | a' |  | jkn | 0
| B. II. BRAVARSKI RADOVI Al-u VANJSKA STOLARIJA ..2.0 Aluminijska bravarija - VRATA |  |  |  | ukupno | kn | 0
B.II. BRAVARSKI RADOVI Al-u VANJSKA STOLARIJA ..3.0 VANSTANDARDNI ELERMENTI
3.1. | Dvokrilna vrata kotlovnice u elementu Poz. V5 c veličine 240x220 + nadsvjetlo 240 x 80 cm . Otvaranje na van. Vratna krila u visini 80 cm od poda imaju ugrađene aluminijske fiksne žaluzine vel. otvora 2 x 90 x 90 cm , kao tip Klima oprema AFZV s pocinčanom mrežicom na unutarnjoj strani , ili upisati jednakovrijedan proizvod . ALu okviri su isti profili kao i vrata u stavci B.II.2.0 Aluminijska bravarija, samo što su ovdje sva stakla obiučna, jednostruka deb. 6 mm radi protupožarnih mjera da u slučaju eksplozije ista može probiti stakla. Obračun po m2 gotovih vrata s nadsvjetlom i žaluzinama. Ili jednakovrijedno:
|  | m2 | 7.2 | a' |  | kn | 0
3.2. | Prozor na kotlovnici također ima jednostruko staklo, a Al-u okvir je isti profil kao opis u donjoj stavci 4.0 PROZORI. Poz. V5 b vel. 220x220 cm . Shema otvaranja 2 s jednokrilno + donji 2 x na ventus. Stakla obična jednostruka deb. 6 mm . | m2 | 4.85 | a' |  | kn | 0
3.3. | Postojeća interna vrata između kotlovnice i radionice Poz.V9 vel. 105x205 cm zamijenjuju se u nova vatrootporna 30 min. i plinotijesna, izvedba kao METAL IND , ili upisati jednakovrijedan proizvod. Vrata su puna, otvaraju se u radionicu. Ili jednakovrijedno:
|  | kom | 1 | a' |  | kn | 0
3.4. | Prozor u radionici uz kotlovnicu , prikazan u istom elementu Poz. V5 a vel. 220 x 220 cm s istom shemom 2 x jednokrilno otvaranje + donja krila 2 x na ventus, mora imati svojstva protupožarnog prozora , prema zahtjevuiz Strojarskog projekta ( MAPA III. ), a što se postiže istim ALu profilima, ali su jača stakla: vanjsko deb. 8 mm kaljeno + 16 mm Ag + lamelirano (44x2) 8 mm , da zadovolji 30 minuta vatrozaštite unutarnjeg prostora u slučaju eksplozije plina u susjednoj kotlovnici. Obračun po m2 gotovog prozora. | m2 | 4.85 | a' |  | kn | 0
| 3.0 VANSTANDARDNI ELERMENTI |  | ukupno |  |  | kn | 0
B. II. BRAVARSKI RADOVI Al-u VANJSKA STOLARIJA 4.0 Aluminijska bravarija - PROZORI
Opći uvjeti
Fasadne otvore izraditi od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom tipa kao 77IW proizvođača ALU K, ili upisati jednakovrijedan proizvod, plastificirani u bijeloj boji po RAL-u, po izboru projektanta. Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom bez dodatne nadoplate. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060). Ili jednakovrijedno:
Za izradu fasadnih otvora upotrijebiti profile čija je minimalna dubina 77 mm. Prekid termičkog mosta mora biti izveden poliamidnim višekomornim umetcima. Otvore ostakliti toplisko-izolacijskim 6/16/8 staklom koje zadovoljava Ug=1,0 W/m2K (warm edge). Kompletan prozor mora zadovoljavati Uw≤1,40 W/m2K. Zrakotijesnost kompletnog otvora mora zadovoljavati klasu 4 po EN12207 i vodonepropusnost klasu E1500Pa po EN12208.
Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Otklopni prozori moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima datim širinom prozora. Pojedini otklopni prozori na većim visinama nedostupnim rukovanju sa nivoa poda moraju biti opremljeni polužnim mehanizmom ili elektromotornim pogonom.
Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati slijedeće norme: HRN EN 755-2, HRN EN14351, HRN EN1026, HRN EN1027, HRN EN12207, HRN EN12208, HRN EN12210, HRN EN12211, HRN EN10077-1, HRN EN10077-2. Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajućom atestnom dokumentacijom. Predložak atestne dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru zajedno sa uzorkom profila prije početka izvođenja radova na zgradi.
Prostor između zidanog dijela i aluminijskih profila izveden prema normama struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, zraka ili prolaza topline prema smjernicama RAL ugradnje. Sa vanjske strane na mjestima na kojima je to potrebno, dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje.
U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor . Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila koji također treba odobriti nadzorni inženjer.
Ostale izvedbene detalje dogovoriti sa projektantom.
Ponuda prema priloženoj shemi i mjerama u projektu, a izvedba prema izmjerama na zgradi.
4.1. | Jednokrilni zaokretni prozori s donjim krilom na otklop, dimenzije 120x220 cm u bloku vel. 720 x 220 cm (6 kom) Poz. P1. Obračun po m2 ugrađenog bloka 31 x 15,85 m2 | m2 | 491.05 | a' |  | kn | 0
4.2. | Jednokrilni zaokretni prozori s donjim krilom na otklop, dimenzije 120x220 cm u bloku vel. 240 x 220 cm ( 2 kom) Poz. P2. Obračun po m2 ugrađenog bloka 15 x 5,30 m2 | m2 | 79.5 | a' |  | kn | 0
4.3. | Jednokrilni zaokretni prozori dimenzije 120x220 cm x 2 i 60x120 cm x 3 u bloku vel. 420 x 120 cm. Poz. P3. Obračun po m2 ugrađenog bloka 3 x 5,04 m2 | m2 | 15.12 | a' |  | kn | 0
4.4. | Jednokrilni zaokretni prozori dimenzije 120x150 cm x 3 u bloku vel. 360 x 150 cm. Poz. P4. Obračun po m2 ugrađenog bloka 1 x 5,4 m2 | m2 | 5.4 | a' |  | kn | 0
4.5. | Jednokrilni zaokretni prozori dimenzije 95x130 cm x 2 u bloku vel. 190 x 130 cm. Poz. P6. Obračun po m2 ugrađenog bloka 2 x 2,5 m2 | m2 | 5 | a' |  | kn | 0
4.6. | Jednokrilni zaokretni prozori u blok elementu Poz. V2 dimenzije 120x150 + otklop 60x150 cm. Obrčun po m2. | m2 | 2.7 | a' |  | kn | 0
4.7. | Jednokrilni zaokretni prozori s komarnikom u blok elementu Poz. V3 dimenzije 120x120 + 2x na otklop 65x120 cm. Obr. m2 | m2 | 3 | a' |  | kn | 0
4.8. | Jednokrilni visoki prozori - nadsvjetla uz vrata u bloku Poz.V4 vel. 120x60 + 60x60cm. Blok 180x60 cm. Obračun po m2. | m2 | 1.1 | a' |  | kn | 0
4.9. | Jednokrilni visoki prozori - nadsvjetla Poz. P5 u kuhinji i garderobama u prizemlju SD, veličina bloka 420 x 60 cm: 3 x 60x60 + 2x 120x60 = 2,52 m2 x 7 blokova = 17,64 m2. Sve na otklop. Pozor: Vanjsko staklo kaljeno i satinirano. Obračun po m2. | m2 | 17.65 | a' |  | kn | 0
4.10 | Jednokrilni visoku prozori - nadsvjetla u sportskoj dvorani, otvaranje na ventus elektro-motorom. Blok otvori veličine 420 x 80 cm x 5 blokova. Svaki blok s 3 polja 140x80 cm . Poz. K4. Obračun po m2 . 3,36 m2 x 5 =16,80 m2 | m2 | 16.8 | a |  | kn | 0
4.11. | Jednokrilni otklopni prozorčići vel 60 x 60 cm na WC-ima . Komada 4. Poz. P8. Obračun po komadu | kom | 4 | a' |  | kn | 0
4.12. | Okrugli prozor promjera 125 cm, s otklopom oko srednje osi Poz. P7. Obračun po komadu | kom | 2 | a' |  | kn | 0
| 4.0 Aluminijska bravarija - PROZORI |  |  |  | ukupno | kn | 0
B. II. BRAVARSKI RADOVI Al-u VANJSKA STOLARIJA 5.0 Aluminijska bravarija - BRISOLEJI
5.1. | Dobava čeličnih profila dimenzija 80x40x2 mm , razvijene dužine 4000 mm ( 2x 75 cm + 250 cm) i izvedba okvirne konstrukcije u obliku slova C kao nosača za lamele brisoleja. Nosači se montiraju sa svake strane prozorskih otvora po visini prozorskog otvora , na osnom međurazmaku 240 cm ( od nosača do nosača) Vidi nacrt Dtalj br.11. U cijeni je izvedba i montaža čel.podložnih pločica na kojima su navarene horizontalne šipke nosača duž.750 mm. Ovo se postavlja prije fasadne obloge, a vertikalne šipke se na njih montiraju nakon fasadne obloge. Čelična konstrukcija mora biti pocinčana i obojana temeljnom i završnom bojom za čelik, ton boje - siva. Obračun po komadu gotovog obojanog i montiranog nosača . | kom | 88 | a' |  | kn | 0
Opći opis brisoleja:
Radionička izrada i montaža aluminijske bravarije - brisoleja na pripremljene elemente čeličnih nosača na zgradi škole. Zaštitna od sunca - brisloeji izrađeni su od aluminijskih profila plastificiranih u bijeloj boji po izboru projektanta. Lamele za zaštitu od sunca,brisoleji, tvornički izrađeni kao ALUK FRS, minimalne širina lamele od 200 mm i minimalne visine u sredini lamele 37 mm te vanjske vjetrootpornosti od 1500 Pa., ili upisati jednakovrijedan proizvod. Izvedba potanko definirana u opisu nacrta Detalj 11. Ili jednakovrijedno:
5.2. | Radionička izrada i montaža aluminijske bravarije - brisoleja na pripremljene elemente čeličnih nosača na zgradi škole. Zaštitna od sunca - brisloeji izrađeni su od aluminijskih profila plastificiranih u bijeloj boji po izboru projektanta. Lamele za zaštitu od sunca,brisoleji, tvornički izrađeni kao ALUK FRS, minimalne širina lamele od 200 mm i minimalne visine u sredini lamele 37 mm te vanjske vjetrootpornosti od 1500 Pa., ili upisati jednakovrijedan proizvod. Izvedba potanko definirana u opisu nacrta Detalj 11. Materijal za profile iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 ( legura 6060 ). Okov i profili moraju biti istog proizvođača kako se ne bi dozvolila mogućnost ugradnje manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača . Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja u skladu sa Qualicoat Seaside standardom bez dodatne nadoplate.Sustav aluminijskih profila mora zadovoljavati sljedeće norme: EN 14351-1:2006, EN 1026:2000, EN 12207:1999, EN 1027:2000, EN 12208:1999, EN 12211:2000, EN 12210:1999. Ili jednakovrijedno:
| Na pripremljenu podkonstrukciju, preko bočnih nosača fiksira se 1 lamela od 200 mm pod kutem od 30 stupnjeva odmaknute od prozora za 300 mm dolazi na horizontalni nosač , a po vertikali još 7 lamela od 200 mm horizontalno pod kutom 30 stupnjeva. Fiksira sa čepovima i to čepovi pod 30 stupnjeva. Imeđu se fiksira s M8 vijcima . Po svakom polju između nosača dolazi 8 komada brisoleja dužine 236 cm. Obračun po komadu polja brisoleja. 31 polje x 2 etaže = 62 polja | kom | 62 | a' |  | kn | 0
| 5.0 Aluminijska bravarija - BRISOLEJI |  |  |  | ukupno : | kn | 0
| II. BRAVARSKI AL-u RADOVI ukupno : |  |  |  |  | Kn | 0
| B. OBRTNIČKI RADOVI …………. Sveukupno : |  |  |  |  | kn | 0
C. OSTALI BRAVARSKI I DRUGI RADOVI
I. AL-u NADSTREŠNICE
| Nad svim ulaznim dvokrilnim vratima zgrade škole i spotrske dvorane, gdje su uklonjene stare konstrukcije nadstrešnica , postavljaju se nove konzolne nadstrešnice, nakon obnove fasade. Konzolna konstrukcija je iz AL-u nosača , a pokrinvna ploča nadstrešnice od polikarbonata s okapnim profilom ima tlocrtnu površinu 250 cm dužine i 120 cm širine. Montirana centralno iznad vrata. Obračun po komadu gotove montirane nadstrešnice. | kom | 7 | a' |  | kn | 0
II. ORMAR za strojarski priključak plina
| Dobava čeličnog profila 50x50x2 mm , krojenje i montaža okvirne podkonstrukcije - kaveza, za strojsrski ormar uz zid kotlovnice , sidren na prethodno izgrađen betonski temelj. Vanjske dimenzije : tlocrt 240 x 60 cm x visina 140 cm. Nakon montaže konstrukcija mora biti zatvorena čel. limom debljine 1,2 mm i oličena s 2 premaza temeljne boje i 2 premaza zaštitne boje za čelik u žutom tonu. Na licu ormara, lice površine 240 x 140 cm , ugrađuju se limena čelična dvokrilna vrat s bravicom i ugrađeno staklo vel. 2 x 30x30 cm. Lim vrata zaštičen premazom temeljne boje i završno lakiran u žutoj boji. Obračun po komadu. | kom | 1 | a' |  | kn | 0
III. ZIDNE PENJALICE
| Dobava i montaža standardnih Al-u okomitih fiksnih zidnih ljestava s leđobranom. Ljestve se postavljaju iznad tla na visini 2 m , 1 kom. u svjetlarnik škole visine 11 m. i 1 kom. po samostojećem dimnjaku pored kotlovnice visine 13 m s izvedbom platoa s ogradom po vrhu dimnjaka - zatvara se. Obračun po m1 ugrađenih ljestava s leđobranom. 11 + 13 = | m1 | 24 | a' |  | kn | 0
| C. OSTALI BRAVARSKI I DRUGI RADOVI |  | ukupno: |  |  | kn | 0
D. LIČILAČKI RADOVI
1. | Ličenje kompletne kotlovnice nakon što je prethodno obrađena i obračunata obrada gips-katronskih ploča na zidovima i stropu prostorije. Otprašivanje, impregnacija i ličenje u dva sloja bojom za zidove u interijeru . Obračun po m2 stropa 65 m2 + zidovi 115 m2 (visina 3,6m) + 10 m2. Otvori se ne odbijaju , jer se obrađuju unutrnje špate i stup. koji se ne dodaju u obračun površine . | m2 | 190 | a' |  | kn | 0
2. | Ličilačka linijska obrada unutarnjih špaleta - spojeva zida i ugradnje novih zamjenskih prozora i vanjskih vrata. Obrada špaleta struganjem ostataka stare oštećene boje na mjestu spoja zida i okvira, krpanje - zaglađivanje glet nasom za izravnavanje i završno ličenje u 2 sloja. Koristiti latex boju za interijere bez štetnih isparivača. Obraču po m1 linijske obrade - spoj stolarije s građevinskim elementom (zid, stup ili nadvoj širine do 60 cm). 31 x (14,4+4,4) + 15x (4,8+4,4) + 3x(8,4+2,4) + (7,2+3,0) + 7x(8,4+1,2) + 2x(3,7+2,6) + 2x4,0 + 4x0,6 + (17,1+5,0) + (7+4,6) + (8,4+5,2) + (8,4+5,2) + (14,4+6,0) + 6,8 + 7,8 + 7,0 + (55,0+4,8) + 5x(8,0+1,6) + (15+15) + 2x (10,5+4,6+4,5) = 1120 m1 + 60 m1 | m1 | 1180 | a' |  | kn | 0
3. | Ličenje postojećih žbukanih zidnih površina u učionicama i drugim sadržajima na kojima su se mijenjali prozori i vanjska vrata. Otprašivanje stare boje, krpanje glet masom pojeidinačnih oštećenja površine (od čavlića ili drugog oštećenja ) , pola visine do 1,5 m ličiti latex ili uljanom bojom, a 1,5 m disperzijskom bojom za interijere . (28 x2) + (45 x2) + (37,7 x 2) + (19,6 x 2) + (18,6 x2) + (66,35 x 2) = 430,5 m1 x v 3,2m = 1506,75 | m2 | 1507 | a' |  | kn | 0
4. | Ličenje željeznih vidljivih dijelova cijevne konstrukcije natkrivenih ulaza u školu. Uklanjanje postojeće uljane boje, čišćenje do zdravog željeza, premaz temeljnom bojom u 2 sloja i završni premaz lak bojom za željezo u dva sloja - ton po po izboru -svijetli ton žute. Obraćun po m1 cijevi opsega do 30 cm. Uporaba skele. | m1 | 35 | a' |  | kn | 0
5. | Zidarska pripomoć u ličilačkim radovima i drugim radovima montaže , uz potreban zidarski materijal kao što je reparaturni mort, građevinsko ljepilo i slično. Obračun po radnom satru (r.s.) s materijalom. | r.s. | 120 | a' |  | kn | 0
| D. LIČILAČKI RADOVI |  | ukupno: |  |  | kn | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
| I. SKELA, DEMONTAŽE, ČIŠĆENJA, ZAŠTITE |  |  |  |  | Kn | 0
| II. ZEMLJANI, VOVOVODNI I RADOVI U OKOLIŠU |  |  |  |  | Kn | 0
| III. SANACIJA TERMO OVOJNICE ZGRADE |  |  |  |  | Kn | 0
| A. UKUPNO : |  |  |  |  | Kn | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
| I. LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | Kn | 0
| II. BRAVARSKI AL-u RADOVI |  |  |  |  | Kn | 0
| B. UKUPNO : |  |  |  |  | Kn | 0
| C. OSTALI BRAVARSKI I DRUGI RADOVI , ukupno : |  |  |  |  | Kn | 0
| D. LIČILAČKI RADOVI , ukupno : |  |  |  |  | Kn | 0
| A + B + C + D = SVEUKUPNO : |  |  |  |  | Kn | 0
| PDV 25% ………………………………….. |  | 0.25 |  |  | Kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | Kn | 0
Projektant :
| Opatija, svibanj 2016. |  |  | ing. Lj.Horvat, ovl.arh.

## strojarstvo
11. TROŠKOVNIK IZGRADNJE
Zajednička oznaka: |  | JZ-OŠ-2-V-16
Broj projekta: |  | 2016-85/GP
Broj mape: |  | MAPA III
Investitor: |  | GRAD RIJEKA
KORZO 16, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE IVAN ZAJC (P+1)
SA SPORTSKOM DVORANOM
Lokacija građevine: |  | ŠKURINJSKA CESTA 7/A, RIJEKA
k.č. 315/2, k.o. ZAMET
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
PLINOFIKACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE
ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE
Projektant: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
Mjesto i datum: |  | Rijeka, svibanj 2016.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe, kod pojedinih isporučitelja opreme potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2016-85/GP, Strojarski projekt-plinofikacija i rekonstrukcija kotlovnice, izrađen u poduzeću Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Prije narudžbe opreme potrebno je provjeriti specifikaciju opreme s dobavljačima.
U cijenu radova na plinskoj instalaciji uključiti prijavljivanje radova MUP-u, pregled plinske instalacije od strane ovlaštenog predstavnika distributera plina i provođenje potrebnih zaštitnih mjera kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života i imovine prilikom izvođenja radova.
Izvođač radova mora imati zavarivače s potvrdom za rad na plinskim instalacijama.
Instalacija odvoda kondenzata sastavni je dio projekta hidroinstalacija.
11.1. DEMONTAŽNI RADOVI
1. Pražnjenje kompletnog sustava centralnog grijanja škole koji obuhvaća kotlovnicu, radijatore, cjevovode i otvorenu ekpanzijsku posudu. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
2. Demontaža postojeći ručnih radijatorskih ventila i radijatorskih prigušnica (detentora) s postojećih radijatora. Ukupni broj postojećih radijatora iznosi 147 komada što znači da se demontira ukupno 294 komada gore navedene armature. Predvidjeti iznošenje na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Demontaža postojećeg toplovodnog kotla na ekstra-lako lož ulje tip Vitorond 200, kapaciteta 320 kW, proizvod Viessmann, Njemačka. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Demontaža postojećeg plamenika za ekstra – lako gorivo, tip WL30Z-C, kapaciteta 330 kW, proizvod Weishaupt, Njemačka. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
5. Demontaža postojeće dimnjače kotla Ø300 mm, dužine cca. 12 metara. U cijenu uračunata demontaža pripadajuće izolacije od mineralne vune i plašta od pocinčanog čeličnog lima. Ovjes i glavne nosače treba nakon demontaže pregledati, eventualno popraviti i prilagoditi za montažu nove dimnjače. Radovi obuhvaćaju rezanje, rastavljanje, skidanje, te transport na deponij. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
6. Demontaža postojećih zatvorenih ekspanzijskih posuda volumena 300 i 400 litara, obje proizvod Zilmet, Italija. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
7. Demontaža postojećeg spremnika tople potrošne vode kapaciteta cca. 800 l. U cijenu uračunata demontaža pripadajuće izolacije od mineralne vune i plašta od pocinčanog čeličnog lima te pripadajućeg ovjesnog, nosivog i pričvrsnog pribora. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, te transport na deponij. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
8. Demontaža postojećeg omekšivača vode Tip 2, ptoizvod Cevovod, Maribor. U cijenu uračunata demontaža pripadajućeg razvoda cjevovoda i armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, te transport na deponij. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
9. Demontaža dijela krajeva izolacije od mineralne vune i plašta od pocinčanog čeličnog lima sabirnika i razdjelnika radi izrade by-passa promjera NO100 između navedenih kolektora. U cijenu predvidjeti ponovno izoliranje demontiranih krajeva kolektora mineralnom vunom debljine 50 u plaštu od aluminijskog lima. Predvidjeti iznošenje stare izolacije i lima izvan kotlovnice, te transport na deponij. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Demontaža postojeće dvije primarne cirkulacijske kotlovske pumpe, proizvod Sever, Slovenija, te demontaža postojećih pet sekundarnih pumpi i recirkulacijske pumpe, sve proizvod DAB Italija i IMP, Slovenija. U cijeni uračunata demontaža potpnih osjetnika temperature ugrađenih i polaznim vodovima krugova grijanja (5 komada). Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Demontaža dijela izolacije od mineralne vune i plašta od pocinčanog čeličnog lima povratnih cijevi krugova grijanja na sabirniku radi ugradnje balansirajućih ventila, Navedena demontaža se vrši na cijevima promjera NO65 (dvije cijevi), NO40 (dvije cijevi) i NO20 (jedna cijev). U cijenu predvidjeti ponovno izoliranje navedenih cijevi mineralnom vunom debljine 50 u plaštu od aluminijskog lima u dužini cca. 2 metra po cijevi. Predvidjeti iznošenje stare izolacije i lima izvan kotlovnice, te transport na deponij. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
11. Demontaža kompletnog postojećeg cjevovoda prostora kotlovnice, osim kolektora sa sekundarnim razvodom. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice te transport na deponij. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
12. Pražnjenje postojećeg spremnika ekstra – lakog lož ulja i taloga volumena cca. 10 m3, čišćenje spremnika kemijskim sredstvima te evakuacija goriva u skladu s propisima. Radove mora izvesti ovlaštena tvrtka za opisane radove. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inžinjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
13. Degazacija sezonskog spremnika od strane ovlaštene tvrtke u skladu s propisima. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
14. Demontaža vanjske odzrake spremnika promjera NO 40 (cca. 3m) i priključaka na spremniku goriva. U cijenu uračunat sav potreban materijal, protuprirubnice, brtve, vijci i ostalo za zatvaranje eventualno nastali otvora na glavi spremnika goriva te transport na deponij. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
15. Pražnjenje cjevovoda goriva, evakuacija goriva u skladu s propisima, kemijsko čišćenje i degazacija cjevovoda. Radove mora izvesti ovlaštena tvrtka za opisane radove. U cijenu uračunata demontaža cjevovoda u energetskom kanalu u kotlovnici i šahtu za punjenje spremnika goriva te transport na deponij. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
16. Pražnjenje freona iz ugrađenih mono split jedinica ugrađenih na fasadi škole sukladno pravilimam struke te odvoženje freona u centar za prikupljene fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladne i klimatizacijske opreme, Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
17. Rezanje freonskih cijevi na fasadi, demontaža cijevi odvoda kondenzata iz vanjskih jedinica, demontaža vanjskih jedinica i pripadajućim ovjesnim i nosivim priborom. Vanjske jedinice spremiti u prostoru škole na mjesto u dogovoru s nadzornim inženjerom. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI (st. 11.1.) | [6 empty] | = | 0
11.2. MONTAŽNI RADOVI
11.2.1. SUSTAV GRIJANJA
1. Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla. Plinski kondenzacijski kotao prema EN 297, EN 303, EN 483 i EN 677, s oznakom CE. i ispitan prema tipu izvedbe. Kondenzacijski kotao je namjenjen za zatvorene instalacije grijanja s dozvoljenom temperaturom polaznog voda (= sigurnosne temperature) do 110°C. Ima osobito energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske topline.Izgaranje plina je prema radnom listu DVGW G 260. Vrlo tih pogon i niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom ižaravajućem plameniku MatriX. Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za izgaranje od plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida. S grijaćim površinama Inox-Crossal od plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i visoku pogonsku sigurnost. Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571.
Tijelo kotla, sa svih strana, opremljeno je toplinskom izolacijom (80 mm) od kompozitnog materijala. Kotao je opremljen regulacijom kruga kotla Vitotronic 100, tip GC1B. Vitotronic 100 regulira sve funkcije specifične za kotao kao i pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima. . Jednostavno puštanje u pogon preko funkcije Plug and Work. S integriranim sustavom dijagnoze. S osjetnikom temperature kotla. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Vitotronic 100 sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled (TÜV), elektronički graničnik maksimalne temperature, regulator temperature i sigurnosni graničnik temperature prema EN 12828, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop i opslužni dio. Sposoban za komunikaciju preko KM-BUS-a i LON-BUS-a (ugradnjom komunikacijskog modula LON, opseg isporuke). Razmjena podataka s Vitotronicom 300-K i daljnjim regulacijama kruga grijanja Vitotronic 200-H moguć je preko LON-BUS-a. Za priključivanje dodatnih vanjskih sigurnosnih uređaja preko KM-BUS-a (npr. osiguranje od nedostatka vode, graničnici tlaka itd.) neophodan je utični adapter za vanjske sigurnosne uređaje (pribor).
Kotao s ižaravajućim plamenikom MatriX prema EN 676, s oznakom CE. Za izgaranje zemnog plina E i LL prema EN 437. Modulirajući plamenici s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan sigurnosni magnetski ventil). Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan.
Plinski kondenzacijski kotao je sljedećih tehničkih karakteristika:
- Snaga kotla (50/30°C) |  |  |  |  | 104 - 311 kW
- Snaga kotla (80/60°C) |  |  |  |  | 95 - 285 kW
- Gorivo: |  |  |  |  | Prirodni plin
- Dozvoljeni radni tlak |  |  |  |  | 6 bar
- Dimenzije (D x Š x V) |  |  |  |  | 1.791 x 916 x 1.450 mm
- Priključak odvoda dimnih plinova |  |  |  |  | f 200 mm
- Normni stupanj iskorištenja |  |  |  |  | 106% (75/60 oC) / 110% (50/30 oC)
- Težina s toplinskom izolacijom |  |  |  |  | 360 kg
Uzorak: tip kao Vitocrossal 200, CM2B, proizvod VISSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja digitalnog regulatora za vođenje pogona prema vremenskim prilikama u instalacijama s više kotlova. Moguće su strategije grijanja i kondenzacijske strategije kao i zamjena redoslijeda kotlova. Regulator prema vremenskim prilikama regulira kaskadnu funkciju instalacije s više kotlova, zagrijavanje pitke vode, krug grijanja i/ili – u spoju s proširenom opremom – maks. dva kruga grijanja s mješačem. Jednostavno puštanje u pogon putem funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku. S automatskim podešavanjem ljetnog/zimskog vremena, integriranim sustavom dijagnoze, adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom), kontroliranim zagrijavanjem estriha i dojavom skupne smetnje. Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku pitke vode mogu se podešavati odvojeno. Isključivanje crpke kruga grijanja i plamenika te ljetni štedni program i promjenjiva granica grijanja. S osjetnikom vanjske temperature, temperature polaznog voda i temperature spremnika. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Komunikacijski modul LON je ugrađen, a LON završni otpornici nalaze se u opsegu isporuke.
Regulator sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, uključivanje crpki kruga grijanja, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala s Vitosoftom 300 i opslužni dio. S mogućnošću priključivanja za vanjsko prebacivanje pogonskog programa s djelovanjem na jedan ili više krugova grijanja, vanjski zahtjev, vanjsku blokadu, otvaranje i zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom, velikim slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te kontekstualnom pomoći. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa, zadanih vrijednosti i vremenskih programa te provjere temperatura. Sposoban za komunikaciju preko LON-BU-a (preko ugrađenog komunikacijskog modula LON). Razmjena podataka s max.32 regulacije kruga grijanja Vitotronic 200-H moguća je preko LON-BUS-a.U cijenu uračunat sav ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: tip kao Vitotronic 300-K, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za ugradnju na kondenzacijski kotao s pritiskom ispuštanja 4 bara. U cijenu uračunati svi fazonski komadi, brtveni i spojni pribor potreban za spajanje na kotao. U cijenu uračunata čelična cijev promjera NO40, dužine 6 metara koja se mora odvesti iza kotlova do poda, ovjesni i pričvrvi pribor, čišćenje i ličenje temeljnom i ukrasnom lako bojom po želji investitora.
Uzorak: tip kao NO32, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja razdjelnika za ugradnju tri graničnika tlaka (2xmaksimalni i 1xminimalni) s manometrom,za ugradnju na kondenzacijski kotao. U cijenu uračunati sav spojni, ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor te fazonski komadi.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja graničnika maksimalnog tlaka od 0-6 bara (SDB). U cijenu uračunati sav spojni, ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor te fazonski komadi.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 4 |  |  | á |  |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja graničnika minimalnog tlaka od 0-6 bara (SDBF). U cijenu uračunati sav spojni, ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor te fazonski komadi.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
7. Dobava i ugradnja posude za neutralizaciju za povišenje pH-vrijednosti na 6,5 do 10,0 kondenzata koji nastaje u plinskim kondenzacijskim kotlovima i dimnjacima, prema ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2. Posuda za neutralizaciju sastoji se od plastičnog kućišta s komorom za sredstvo za neutralizaciju, područja akumulacije i područja za neutralizirani kondenzat. Uključujući sredstvo za neutralizaciju od magnezijevog oksida i magnezijevog hidroksida u obliku kuglica granulata (8 kg), kao i plastično crijevo NO20 za spajanje posude za neutralizaciju na strani kondenzata (5 m), s plinskim kondenzacijskim kotlom. Tehnički podaci: - Učin neutralizacije 70 l/h - Priključak dotoka DN 20 - Priključak odvoda DN 20 - Temperatura kondenzata 5 - 60 °C Dimenzije posude su : LxBxH 421x230x165 mm.
U cijenu uračunata podkontrukcija visine 100 mm za smještaj posude kondenzata.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm) za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. U cijenu uračunata uranjajuća čahura, priključni vod dužine 5,8 metara s utikačem, spojni i brtveni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
9. Dobava i ugradnja digitalnog regulatora za zidnu montažu, za tri kruga grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku (ne u spoju s regulacijom toplinske crpke Vitotronic 200) ili regulacijom sustava za punjenje spremnika s mješačkom grupom. Za priključivanje zasebnog motora mješača (pribor). Za krugove grijanja potrebna je proširena oprema ili motor mješača i osjetnik temperature polaznog voda (pribor). Jednostavno puštanje u pogon zahvaljujući funkciji Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku, automatsko podešavanje ljetnog/zimskog vremena, kontrolirano zagrijavanje estriha, adaptivna regulacija temperature u spremniku, optimirana regulacija podnog grijanja osjetnikom polaznog i povratnog voda na krugovima s mješačem, integrirani sustav dijagnoze i dojava skupne smetnje. Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku mogu se podešavati odvojeno. S osjetnikom vanjske temperature. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Vitotronic 200-H sadrži: pogonsku sklopku, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala s Vitosoftom 300 i izvadivi opslužni dio.
Priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, otvaranje ili zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom, velikim slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te kontekstualnom pomoći. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa, zadanih vrijednosti, vremenskih programa i provjere temperatura, moguć prikaz potrošnje. Mogućnosti priključivanja putem LON BUS-a. Tri digitalna ulaza za vanjsko uključivanje pogonskih programa, vanjsku blokadu s dojavama smetnje. Jedan digitalni ulaz ua aktiviranje crpke ili signalizaciju sniženog pogona grijanja kruga grijanja. Preko KM-BUS-a moguće je jednostavnije daljinsko nadziranje putem Vitocoma 100 (pribor). Preko LON-BUS-a (komunikacijski modul LON, pribor, mora se ugraditi) je putem Vitocoma 200 (pribor) i Vitodata 100 (pribor) moguće daljinsko nadziranje i upravljanje instalacijom grijanja. Sposoban je za komunikaciju s nadređenim nadzornim sustavima preko LON-a i/ili uređaja Vitogate 200, tip EIB (pribor). Za zidnu montažu. U cijenu uračunat sav ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: tip kao Vitotronic 200-H, tip HK3B, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Dobava i ugradnja komunikacijskog modula LON. Elektronička tiskana pločica za ugradnju u Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 i FW1) i 200-H. Za razmjenu podataka s daljnjim regulacijama kruga grijanja Vitotronic 200-H, 300-K i Vitocom 200/300. U cijenu uračunat sav ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja LON spojnog voda za razmjenu podataka regulacija s utičnim spojnikom RJ45, duljine 7 m. U cijenu uračunat sav ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
komplet | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja nalijegajućeg osjetnika temperature polaznog voda grijanja (NTC 10 kOhm). U cijenu uračunat priključni vod dužine 5,8 metara, spojni i brtveni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
13. Dobava i ugradnja uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm) za mjerenje temperature polaznog voda grijanja u uranjajućoj čahuri. U cijenu uračunata uranjajuća čahura, priključni vod dužine 5,8 metara s utikačem, spojni i brtveni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 3 |  |  | á |  |  | = | 0
14. Dobava i ugradnja kotlovskog nastavka na dimnjaču s mjernim otvorom, promjer 200/200 mm, izrađenog iz plastičnog materijala (PPs), sivi. U cijenu uračuna sav potreban brtveni, spojni i stezni pribor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja KM-Bus utičnog adaptera za vanjske sigurnosne uređaje - presostate. Povezan je na kotlovku regulaciju Vitotronic 100 (GC1B) u sigurnosnom lancu plamenika.
Uzorak: tip kao KM-Bus adapter, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
Napomena: Prije narudžbe elemenata dimnjaka provjeriti specifikaciju opreme s ugovorenim dobavljačem na licu mjesta radi provjere svih elemenata.
16. Dobava i ugradnja vertikala novih samostojećih dimnjaka koje se učvršćuju na građevinsku konstrukciju postojećih dimnjaka kao i novih dimnjača unutarnjeg promjera f200 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, klasifikacija T 200 P1-W-V2-L50050 O00. Cijeli dimovodni sustav je duplostijeni sustav od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila, trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutarnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). Oznake unutarnjeg čelika 1.4404 debljine materijala 0,5 mm, toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 25 mm i oznake vanjskog čelika 1.4301 debljine materijala 0,6 mm. U cijenu uračunati sav nosivi, ovjesni, pričvrsni, brtveni i spojni pribor.
Elementi vetikale dimnjaka: | [5 empty] | kom.
Nosivi dilatacijski element | [5 empty] | 1
Element s revizijskim vratima (P1) | [5 empty] | 2
Postolje zidne konzole | [5 empty] | 1
Koljeno 85° | [5 empty] | 1
Prijelaz PPL - ICS | [5 empty] | 1
Dimovodna cijev 955 mm | [5 empty] | 21
Dimovodna cijev 455 mm | [5 empty] | 3
Dimovodna cijev 205 mm | [5 empty] | 2
Dimovodna cijev 155 mm | [5 empty] | 2
Podesiva cijev 270 - 375 mm | [5 empty] | 2
Element za mjerenje | [5 empty] | 1
Koljeno 90° s RO (P1) | [5 empty] | 2
Koljeno 85° s RO (P1) | [5 empty] | 1
Brtvilo Silikon | [5 empty] | 40
Zidni držač | [5 empty] | 11
Pokrov sa zaštitom od vjetra | [5 empty] | 1
Opšav dimnjaka 0° | [5 empty] | 1
Obruč protiv padalina | [5 empty] | 1
Odstojnik 250 | [5 empty] | 6
Ukupna visina jednog dimnjaka iznosi 13 m.
Ukupna dužina jedne dimnjače iznosi 12 m.
Uzorak: sustav kao ICS25, f200 mm, proizvod SCHIEDEL, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
17. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata na suhi prah.
Uzorak: tip kao S-6, proizvod PASTOR, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  | á |  |  | = | 0
18. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata na suhi prah.
Uzorak: tip kao S-9, proizvod PASTOR, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 2 |  | á |  |  | = | 0
19. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata na CO2.
Uzorak: tip kao CO2 - 5, proizvod PASTOR, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  | á |  |  | = | 0
20. Dobava i ugradnja uređaja za omekšivanje ogrijevne vode (IO) (ionskog jednostrukog omekšivača vode volumetrijskom regeneracijom), smještenog u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, s pripadajućom armaturom i automatikom. Tehničke karakteristike su sljedeće:
- radni tlak |  |  |  |  | od 2,5 do 6 bara
- temperatura vode |  |  |  |  | od 5°C do 20 °C
- temperatura okoline |  |  |  |  | od 5°C do 40 °C
- vrijeme regeneracije |  |  |  |  | 120 minuta
- nominalni protok vode |  |  |  |  | Vn = 2,2 m3/h
- maksimalni protok vode |  |  |  |  | Vm = 2,5 m3/h
- solna posuda |  |  |  |  | G = 52 kg
- potrošnja soli kod regeneracije |  |  |  |  | Gp = 4,2 kg
- ciklički kapacitet |  |  |  |  | 135 m3 (pret. 20°Fr tvrdoće)
- proizvodnja vode |  |  |  |  | Vp = 11 m3/h
- količina ionske mase |  |  |  |  | Gi = 21 l
- priključne mjere |  |  |  |  | R 1”
- dimenzije |  |  |  |  | 520 x 300 x 1.110 mm
- napon i el. snaga |  |  |  |  | U = 230 V, N = 10 W
- el. zaštita |  |  |  |  | IP54
U cijenu uključiti sol, filter na ulazu vode u kvaliteti kao tip Eurofilter, promjera NO25, dvije fleksibilne cijevi NO25 za povezivanje omekšivača sa specijalnim ventilom u kvaliteti kao CILLIT MULTIBLOCK E preko kojeg voda ulazi u omekšivač i omekšana izlazi iz omekšivača (duljina poznata proizvođaču), cijev za izljev kod regeneracije (cca. 1 m) i cijev za preljev iz solne posude (cca. 1 m), spojni, brtveni, pričvrsni i stezni pribor te sve ostalo što predviđa proizvođač opreme za funkcionalan rad sustava.
Uzorak: tip kao PARAT DATA CYBER, veličina 78, proizvod CILLICHEMIE, Italija.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta |  | 1 |  | á |  |  | = | 0
21. Dobava i ugradnja ekspanzijskog modula (EM), smještenog u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za dilataciju ogrijevnog sustava i održavanje radnog tlaka. Priključak na sustav je NO50. U cijenu je uključena otvorena posuda, dvije pumpe (radna i rezervna), prestrujni ventil, elementi automatske regulacije, ožičenje, postolje kao i svi drugi elementi koje predviđa proizvođač opreme kako bi sustav ispravno funkcionirao.
Karakteristike ekspanzijskog modula su sljedeće:
- statički tlak sustava |  |  |  |  | H = 10 m
- minimalni rad sustava |  |  |  |  | Pmin = 1,5 bar
- maximalni radni tlak sustava |  |  |  |  | Pmax = 2,5 bar
- ukupni volumen posude |  |  |  |  | V = 400 l
- tip pumpe |  |  |  |  | Multi-H 303M
- broj pumpi |  |  |  |  | 2
- snaga pumpi |  |  |  |  | N = 2 x 0,55 kW
- napon |  |  |  |  | U = 1 x 230 V
Uzorak: tip kao EXPANSON COMFORT-H 303-2-CE-M-400, proizvod SALMSON, Francuska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
22. Dobava i ugradnja sekundarne centrifugalne pumpe kruga ogrijevne vode (CP-1 i 2) za cirkulaciju ogrijevne vode u sekundarnom krugu centralnog grijanja škole smještene u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za NP16, s elektronskom regulacijom rada i ugrađenim osjetnicima za mjerenje diferencijalnog tlaka. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, prirubnica i protuprirubnica, brtva, vijci, holenderi i fazonski komadi.
Karakteristike crpke su sljedeće:
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 13,4 m3/h
pad tlaka |  |  | 140 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 0,0307 - 1,263 kW
jakost struje |  |  | I = 0,31 - 5,53 A
radna temperatura |  |  | -10 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO65
Uzorak: tip kao MAGNA 1 65-150 F, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
23. Dobava i ugradnja sekundarne centrifugalne pumpe kruga ogrijevne vode (CP-3) za cirkulaciju ogrijevne vode u sekundarnom krugu centralnog grijanja škole smještene u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za NP16, s elektronskom regulacijom rada i ugrađenim osjetnicima za mjerenje diferencijalnog tlaka. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, prirubnica i protuprirubnica, brtva, vijci, holenderi i fazonski komadi.
Karakteristike crpke su sljedeće:
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 3,9 m3/h
pad tlaka |  |  | 63 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 0,008 - 0,119 kW
jakost struje |  |  | I = 0,08 - 0,96 A
radna temperatura |  |  | -10 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO25
Uzorak: tip kao MAGNA 1 25-80, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
24. Dobava i ugradnja sekundarne centrifugalne pumpe kruga ogrijevne vode (CP-4 i 5) za cirkulaciju ogrijevne vode u sekundarnom krugu centralnog grijanja škole smještene u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za NP16, s elektronskom regulacijom rada i ugrađenim osjetnicima za mjerenje diferencijalnog tlaka. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, prirubnica i protuprirubnica, brtva, vijci, holenderi i fazonski komadi.
Karakteristike crpke su sljedeće:
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 3,6 m3/h
pad tlaka |  |  | 63 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 0,017 - 0,267 kW
jakost struje |  |  | I = 0,19 - 1,18 A
radna temperatura |  |  | -10 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO40
Uzorak: tip kao MAGNA 1 40-80 F, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
25. Dobava i ugradnja primarne centrifugalne pumpe kruga ogrijevne vode (CP-6 i 7) za cirkulaciju ogrijevne vode u primarnom kotlovskom krugu centralnog grijanja škole smještene u plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za NP16, s elektronskom regulacijom rada i ugrađenim osjetnicima za mjerenje diferencijalnog tlaka. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, prirubnica i protuprirubnica, brtva, vijci, holenderi i fazonski komadi.
Karakteristike crpke su sljedeće:
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 13,4 m3/h
pad tlaka |  |  | 70 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 0,024 - 0,476 kW
jakost struje |  |  | I = 0,26 - 2,11 A
radna temperatura |  |  | -10 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO65
Uzorak: tip kao MAGNA 1 65-80 F, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
26. Dobava i ugradnja crnih čeličnih šavnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za razvod ogrijevne vode u plinskoj kotlovnici. U cijenu uključen sva koljena, lukovi, potrebne protuprirubnice za NP 6, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza. Cijevi koje prolaze kroz pod voditi u cijevnim čahurama i protupožarno dodatno zaštititi kompletan prodor čahure i cijevi vatrootpornim sredstvom. Čahure moraju viriti minimalno 50 mm sa svake strane zida.
NO 15 (21,3x2,0)
m |  | 42 |  | á |  |  | = | 0
NO 20 (26,9x2,0)
m |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
NO 40 (48,3x2,6)
m |  | 24 |  | á |  |  | = | 0
NO 50 (60,3x2,9)
m |  | 12 |  | á |  |  | = | 0
NO 80 (88,9x3,2)
m |  | 30 |  | á |  |  | = | 0
NO 100 (114,3x3,6)
m |  | 30 |  | á |  |  | = | 0
27. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje cijevi i opreme. U cijenu uračunat sav ovjeni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal, pribor te ličenje dvostrukim premazom temeljne i dvostrukim premazom ukrasne lak bijele boje. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
kg | 200 |  |  | á |  |  | = | 0
28. Ličenje vidljivih cijevnih razvoda radijatorskog grijanja te elemenata za njihovo ovješenje i spajanje u dva premaza lak ukrasnom bijelom bojom otpornom na visoke temperature. U cijenu uračunata boja i sav potrebni alat i materijal. Rad je potrebno izvesti precizno i pedantno.
unutarnji razvod (bijela boja-RAL definira gl. projektant)
NO 15 (21,3x2,0)
m |  | 42 |  | á |  |  | = | 0
29. Dobava i ugradnja termičke izolacije, za izoliranje svih cijevi, koljena, lukova i odzračnih lončića ogrijevne vode u plinskoj i postojećoj kotlovnici, rastresitom kamenom vunom sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Sve cijevi dodatno zaštititi plaštom od aluminijskog lima debljine 0,6 mm.
Uzorak: tip kao LW, proizvod KNAUF INSULATION, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO20 - debljine 30 mm
m |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
NO40 - debljine 50 mm
m |  | 12 |  | á |  |  | = | 0
NO50 - debljine 50 mm
m |  | 12 |  | á |  |  | = | 0
NO80 - debljine 50 mm
m |  | 30 |  | á |  |  | = | 0
NO100 - debljine 50 mm
m |  | 30 |  | á |  |  | = | 0
30. Dobava i ugradnja armature na cijevnim razvodima ogrijevne i pitke vode u zgradi, za NP6 i NP10, uz napomenu da se za promjere do NO32 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO40 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, fazonski komadi, prirubnice i protuprirubnice.
Kuglaste slavine NP6
NO 40 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
NO 50 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
NO 80 | kom. | 12 |  | á |  |  | = | 0
Leptiraste zaklopke NP6
NO 100 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
Hvatači nečistoće NP6
NO 80 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
Nepovratni ventili NP6
NO 80 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
Ventili za punjenje i pražnjenje NP6
NO 15 | kom. | 6 |  | á |  |  | = | 0
Armatura za pitku vodu NP10
Kuglaste slavine:
NO 20 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
NO 25 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
31. Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko uravnoteženje (balansirajući ventili), s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, (s priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću orginalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom na holender. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor te fazonski komadi.
Uzorak: tip kao STAD, NP20, proizvod IMI TA - IMI Hydronic, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 20 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
NO 40 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
32. Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko uravnoteženje (balansirajući ventili), s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, (s priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću orginalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom na holender. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor te fazonski komadi.
Uzorak: tip kao STAF, NP16, proizvod IMI TA - IMI Hydronic, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 65 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
33. Dobava i ugradnja termometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-120°C, za NP10. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
34. Dobava i ugradnja manometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-10 bara, za NP10. U cijenu uračunata pripadajuća trokraka slavina te brtveni i spojni pribor.
kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
35. Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 3 litre, za NP10, kompletno sa automatskim odzračnim ventilom i kuglastom slavinom dimenzije NO10 za njegovu demontažu; spojnim cjevovodom duljine cca. 6 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva premaza.
U cijenu uračunata termička izolacija pripadajućeg cjevovoda opisana u gornjim stavkama ovog troškovnika.
kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
36. Dobava i ugradnja protupožarne mase (materijala) za brtvljenje prodora cijevi na zidovima između različitih požarnih sektora. Nakon završetka brtvljenja, pored prolaza potrebno je zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti. Nuditi vatrootpornost materijala F90. Radove mora izvesti ovlaštena tvrtka. U cijenu uračunat sav potrebni alat i pribor.
Uzorak: proizvod kao HILTI, Lihtenštajn.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
l |  | 2 |  | á |  |  | = | 0
37. Dobava i ugradnja ravnog i kutnog termostatskog radijatorskog ventila s prednamještanjem za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja s prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s prednamještanjem, prema DIN EN 215 dio 1. Tijelo ventila je iz A-METAL otporan na decinfikaciju i starenje. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a. Zamjena vanjske O-brtve ili kompletnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. U cijenu uračunat sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao CALYPSO-EXACT II, proizvod HEIMEIER - IMI HYDRONIC, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO15 - ravni
kom. | 123 |  |  | a |  |  | = | 0
NO15 - kutni
kom. | 24 |  |  | a |  |  | = | 0
38. Dobava i ugradnja termostatske radijatorske glave, prema DIN EN 215 dio 1, s ugrađenim tekućinskim osjetnikom, namjenjene za ugradnju u javne prostore ili građevine javnog tipa, sa zaštitom protiv krađe, otporna na udarce, habanje i savijanje silom do 1000 N. Zaštićena od neovlaštenog podešavanja postavne vrijednosti. Spoj na tijelo ventila navojnom maticom M30x1,5, područje postavnih vrijednosti 8 - 26 C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. U cijenu uračunat sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao TIP B, proizvod HEIMEIER - IMI HYDRONIC, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 147 |  |  | a |  |  | = | 0
39. Dobava i ugradnja ravne i kutne radijatorske prigušnice (detentora) s mogućnosti dogradnje ispusta za vodu iz radijatora, bez potrebe pražnjenja instalacije. Tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao REGULUX, proizvod HEIMEIER - IMI HYDRONIC, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO15 - ravni
kom. | 9 |  |  | a |  |  | = | 0
NO15 - kutni
kom. | 138 |  |  | a |  |  | = | 0
UKUPNO SUSTAV GRIJANJA (11.2.1.) | [6 empty] | = | 0
11.2.2. SUSTAV PRISILNE VENTILACIJE
1. Dobava i ugradnja dvobrzinskog odsisnog aksijalnog kanalnog ventilatora s direktno spojenim elektromotorom na rotor ventilatora za odsisnu ventilaciju plinske (UNP) kotlovnice u prizemlju zgrade (OV-2). Ventilator i elektromotor su u protueksplozijskoj izvebi. Ventilator treba biti ispitan i certificiran sukladno odredbama norme HRN N.S8.901. U cijenu uključen ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor i jedreno platno za spoj na kanal. Ventilator i elektromotor su slijedećih karakteristika:
- volumni protok zraka |  |  |  | 1.000 / 2.000 m3/h
- tip elektromotora |  |  |  | 80 B-4/2 Exde II CT4
- proizvod kao |  |  |  | Končar Zagreb
- napon / frekvencija |  |  |  | 3x400 V / 50Hz
- broj okretaja elektromotora |  |  |  | 1.390 / 2.890 min-1
- el. snaga |  |  |  | 0,25 / 1,0 kW
- raspoloživi pad tlaka |  |  |  | 70 / 290 Pa
- broj okretaja ventilatora |  |  |  | 1.390 / 2.720 min-1
Uzorak: tip kao ABVe-3,5 – 1.350/2.750 Ex sde II CT4, proizvod VENTILATOR, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. | 1 |  |  | a |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja odsisnog ventilacijskog kanala, izrađenog od pocinčanog čeličnog lima. Kanal mora biti zrakonepropusan. U cijenu uračunata izrada i ugradnja koljena, redukcija, račvi i vodećih limova u svim nepravilnim koljenima, revizijskih otvora za čišćenje (veličinu i broj komada definirati s nadzornim inženjerom i strojarskim voditeljem gradilišta) te spojni i brtveni materijal i pribor. Sve izrađeno prema DIN 1946.
Za tlakove do 500 Pa
dimenzija kanala (mm) debljina lima (mm) do 500 0,60 od 500 do 900 0,75 od 900 do 1.400 1,00 od 1.400 do 2.000 1,13
kg | 160 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje ventilacijskih kanala. U cijenu uračunat sav ovjeni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal i pribor. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta.
kg | 48 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja vanjske fiksne protukišne rešetke, komplet s ugradbenim okvirom i zaštitnom mrežicom. U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni i brtveni pribor z augradnju u zid. Izbor boje rešetke (RAL) prema želji projektanta interijera. Nakon ugradnje osigurati vodonepropusnost.
Uzorak: tip kao ALA-S, proizvod SCHAKO Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
dim. 600x345 mm
kom. | 1 |  |  | a |  |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja odsisne rešetke, za ugradnju u odsisne kanale u kotlovnici, komplet s ovjesnim, pričvrsnim i brtvenim priborom, ugradbenim okvirom te regulacijskim šiberom. Izbor boje rešetke (RAL) prema želji projektanta interijera.
Uzorak: tip kao Al 5, proizvod SCHAKO Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
dim. 525x125 mm
kom. | 3 |  |  | a |  |  | = | 0
UKUPNO SUSTAV PRISILNE VENTILACIJE (11.2.2.) | [6 empty] | = | 0
11.2.3. PLINSKA INSTALACIJA
Napomena:
Ovom stavkom obuhvaćena je plinska instalacija od ogradnog zida parkirališta škole u istočnom dijelu parcele, gdje je doveden priključak f63x5,8 mm za potrebe rada kotlovnice osnovne škole Ivan Zajc.
PODZEMNA INSTALACIJA PLINA
1. Zatvaranje uličnog plinskog ventila na ogranku u Škurinjskoj cesti, rezanje zaštitne PE kape te priprema za ugradnju spojnice. U cijenu uključiti sav potreban materijal i pribor.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja plastičnih cijevi iz polietilena PEHD 100, PN16 (s=1,25), u kolutu, cijevi reda 5 prema DIN 8074, SDR11 za razvod plinovoda prirodnog plina. U cijenu uključiti potreban broj pripadajućih el. spojnica PE10EM63 za Ø63 mm (oznaku spojnice provjeriti kod dobavljača cijevi), sav potreban spojni i brtveni pribor za elektrofuzijsko spajanje cijevi te kontrolu spojeva uz izdavanje odgovarajućih potvrda. Spoj zaštitne cijevi i plinske cijevi potrebno je dodatno zabrtviti plinotjesno i vodootporno.
Uzorak: proizvod kao Drnišplast, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
cijevi PE100G Ø63x5,8
m | 90 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja fazonskih komada izrađenih od PEHD100, prema ISO S5, prema HRN G.C1.601, za NP16 (s=1,25), SDR 11 za razvod prirodnog plina od ogradnog zida parkirališta škole do mjerno - regulacijskog ormara smještenog na istočnom zidu kotlovnice, maksimalnog radnog tlaka 4 bara. U cijenu uključen sva oprema i materijal potreban za rad i spajanje fazonskih komada i cijevi. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602.
Uzorak: proizvod kao Georg&Fischer Švicarska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
koljena 90° Ø63x5,8
kom. |  | 3 |  | á |  |  | = | 0
koljena 45° Ø63x5,8
kom. |  | 2 |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja prijelaznog komada za cijev PEHD100, SDR 11, Ø63x5,8 mm na čeličnu bešavnu cijev Č 1212 promjera NO50. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni pribor.
Uzorak: tip kao PKČPE-K. proizvod kao Europa-Projekt-Plin, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  | á |  |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja PE trake za označavanje plinovoda, žute boje s natpisom «POZOR PLINOVOD». Širina trake iznosi 80 mm. Traku treba postaviti 40 cm iznad cijevi u ravnini simetrale cijevi.
m |  | 90 |  | á |  |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja detektibilne trake namjenjene za detektiranje plinovoda u zemlji (terenu). Traku treba postaviti iznad ukopane plinske cijevi u ravnini simetrale cijevi. Traka je standardne izvedbe. U cijenu uračunat sav potrebni alat i pribor za postavljanje trake.
m |  | 90 |  | á |  |  | = | 0
VANJSKA INSTALACIJA PLINA
7. Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2448, materijal prema DIN 1629. (Č.1212), za izradu cjevovoda prirodnog plina tlaka do 4 bara. U cijenu uključena izrada i ugradnja zaštitnih čahura odgovarajućih promjera na svim prodorima kroz konstrukciju. Čahure moraju biti izrađene od cijevi kao i plinovod dimenzije takve da plinska cijev prolazi kroz čahuru. Duljina čahure mora biti koliko je debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake strane. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, lukovi, koljena, T komadi, redukcije, čvrste i klizne točke, metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane), čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom – vanjski i unutarnji razvod) u dva premaza, cijevi i ovjesa te masa za brtvljenje međuprostora između radne i zaštitne cijevi. Dio cijevi ukopane u zemlju moraju biti zaštićene dekorodal trakom u dva namota.
Vanjski razvod u zemlji + DECORODAL
- radna cijev
NO 50 | m | 2 |  | á |  |  | = | 0
Vanjski i unutarnji razvod
- radna cijev
NO 65 | m | 12 |  | á |  |  | = | 0
NO 80 | m | 18 |  | á |  |  | = | 0
- zaštitna cijev (prolaz kroz konstrukciju)
NO 100 | m | 1 |  | á |  |  | = | 0
U cijenu također uključiti dobavu DECORODAL trake i izoliranje istom dva puta (2x) plinskih cijevi u zemlji i malo iznad kote terena, čiju je površinu potrebno temeljito očistiti radi ostvarivanja kvalitetnije izolacije i sav potreban pomoćni materijal. Metraža cijevi uzeta je u obzir u prvom dijelu ove stavke.
8. Dobava i ugradnja prirubničkih redukcijskih komada crnih čeličnih bešavnih cijevi Č.1212, prema standardu HRN C.B5.122 odnosno prema DIN 2448, materijal prema DIN 1629. U cijenu uključene prirubnice, holenderi, čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom) u dva premaza.
NO80/50 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
9. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje cijevi i opreme. U cijenu uračunat sav ovjeni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal, pribor te ličenje dvostrukim premazom temeljne i dvostrukim premazom ukrasne lak boje. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
kg | 5 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Dobava i ugradnja plinske prirubničke kuglaste slavine za ugradnju na srednjetlačnu instalaciju prirodnog plina (tlak do 1 bara), za NP 16. Slavina se ugrađuje u plinsku rampu. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice, vijci i matice.
Uzorak: tip kao KSP, Europa-Projekt-Plin Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 50 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja plinskog prirubničkog filtera za verikalnu ugradnju u zaštitni ormarić ispred plinske kotlovnice, NP16. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice za NP16, vijci i matice.
Uzorak: tip kao FLP, Europa-Projekt-Plin Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 50 | kom. | 1 |  | á |  |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja prolaznog prirubničkog elektromagnetnog "OFF-ON" ventila, promjera NO50, kvs vrijednosti 43 m3/h, za NP 16, radnog tlaka 0–16 bar, električne specifikacije 230V, 50/60Hz, EEx me II T3/T4, IP 65, Ex II 2 GD T 140°C, koji ima za zadatak da u trenucima prekida rada kotlovnice ili pojave plina u njoj spriječi dovod prirodnog plina. Ventil mora biti u protueksplozijskoj izvedbi (plin grupe IIA, temperaturni razred T1) s valjanom certifikacijskom dokumentacijom koju priznaje Ex-agencija RH. U cijenu uključene protuprirubnice (DIN 2633), brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao 8510703.8436.23050, proizvod BUSCHJOS, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
13. Dobava i ugradnja prirubničkog regulatora tlaka sa sigurnosnim elementima (membranom), potrebnog kapaciteta 50 m3/h prirodnog plina, promjera NO 50, koji smanjuje tlak plina s 400 mbar na 24 mbar. Karakteristike regulatora: maksimalni ulazni tlak plina u regulator 0,4 - 1 bar, izlazni tlak 23 mbar, prirubnice NP16. Regulator se ugrađuje horizontalno. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice, vijci i matice.
Uzorak: tip kao MR50 F-1, proizvod ELSTER, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
14. Dobava i ugradnja plinskog brojila mjehom dvocijevne izvedbe, priključnih promjera NO 80, maksimalnog tlaka 0,5 bara, protokom plina od 70 m3/h. Plinomjer se ugrađuje horizontalno. U cijenu uključen mehanički temperatutni korektor, modul za daljinsko očitavanje potrošnje, ovjesni, pričvrsni brtveni i spojni pribor te protuprirubnice.
Uzorak: tip kao BK-G65T, proizvod ELSTER, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja plinske prirubničke kuglaste slavine za ugradnju na niskotlačnu instalaciju prirodnog plina, za NP 16. Slavina se ugrađuju prije spoja na plinski plamenik kondenzacijskog kotla. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice, vijci i matice.
Uzorak: tip kao KSP, Europa-Projekt-Plin, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 65 | kom. | 2 |  | á |  |  | = | 0
16. Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje od 0-160 mbara, prema TRD604, na niskotlačnu instalaciju prirodnog plina (tlak do 100 mbar). U cijenu uračunata trokraka slavina, spojni i brtveni pribor.
Uzorak: proizvod kao WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA (11.2.3.) | [7 empty] | 0
SVEUKUPNO MONTAŽNI RADOVI (11.2.) | [7 empty] | 0
11.3. SPLIT SUSTAVI
1. Servisiranje demontiranih vanjskih jedinica i postojećih montiranih unutarnjih jedinica od strane ovlaštenih servisa, čišćenje jedinica, popravak eventualnih oštećenja nastalih prilikom demontaže. U cijenu uračunata montaža postojećih vanjskih jedinica na stare pozicije na fasadi.
kompleta |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
2. Čišćenje demontiranih nosača vanjskih jedinica, ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x bojom po odabiru glavnog projektanta). U cijenu uračunata ponovna montaža nosača na fasadu, na postojeće pozicije, sav pričvrsni, spojni i brtveni materijal i pribor. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom.
kompleta |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja predizoliranih deoksidiranih bakrenih cijevi u kolutu, izrađenih prema standardu HRN C.B5.226 za razvod radnog medija R410A, s vanjskim slojem bijele polietilenske folije za spajanje vanjskih jedinica s postojećim unutarnjim jedinicama. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kanalica u kojima će se voditi objedinjene trase vanjkih freonskih razvoda, ovjesnog i pričvrsnog pribora te zaštitnog pokrova na mjestima gdje je moguće doći do nagaženja cijevi.
1/4" (f6,35)
m |  | 60 |  | á |  |  | = | 0
3/8" (f9,52)
m |  | 60 |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i nadopuna sustava radnom tvari R410A (obvezne provjera vrste radne tvari prije punjenja postojećih sustava) prema količinama radne tvari specificirane od strane dobavljača opreme nakon točnog pozicioniranja vanjskih jedinica. U cijenu uračunat sav pribor i oprema potrebni za nadopunjavanje sustava.
kompleta |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
5. Dezoksidacija i vakuumiranje cjevovoda, tlačna proba freonskog razvoda, ispitivanje protočnosti cjevovoda odvoda kondenzata, probni pogon te izvođenje svih radova prema uputama proizvođača.
kompleta |  | 6 |  | á |  |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja orebrene PVC cijevi za odvod kondenzata od jedinice do odvodne vertikale. U cijenu uključen sav ovjesni, pričvrsni i spojni pribor te materijal potreban za spajanje. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom.
NO20 | m | 60 |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO SPLIT SUSTAVI (11.3.) | [6 empty] | = | 0
11.4. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
2. Usluge ovlaštenih svih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Ispiranje cijevne instalacije sustava grijanja škole vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera. Nakon što je sustav napunjen omekšanom vodom potrebno je izvršiti odzračivanje, hladnu i toplu proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon sustava grijanja. Obvezno hidrauličko balansiranje instalacije i podešavanje protočnih količina na ventilima korištenjem za to predviđenog mjernog instrumenta, uz obveznu izradu pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane isporučitelja ventila.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Prijavljivanje radova distributeru plina i nadležnoj inspekciji, ispitivanje cjevovoda na čvrstoću i nepropusnost zrakom ili inertnim plinom (dušikom) te izdavanje odgovarajućih potvrda, usluge kontrolora distributera plina i nadležne inspekcije, njegovo provjeravanje i ispitivanje instalacije, puštanje plina u instalaciju ukoliko prethodna ispitivanja zadovolje propisane uvjete te dobivanje odobrenja za korištenje plina od distributera plina i nadležne inspekcije nakon završetka radova. Radove na uličnom priključku u potpunosti izvesti u dogovoru i uz prisustvo predstavnika lokalnog distributera plina.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
5. Potrebna ispitivanja nepropusnost svih sustava ventilacije, balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava kao i cijelog sustava te probni pogon. Obvezna izrada pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane ovlaštene organizacije.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
6. Pribavljanje certifikata i dokaza kakvoće, izjavao sukladnosti, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (kakvoća dimnih plinova, buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...) i inspekcijski pregledi (MUP, Zaštita na radu, Ovlašteni distributer plina, Ex-agencija...) nakon izvedbe radova kako bi se dobila uporabna dozvola.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
7. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja gumenog crijeva dužine 30 metara, sa holenderskim priključcima NO 15, za punjenje i pražnjenje sustava grijanja i hlađenja.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
9. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Primopredaja izvedenih radova, predaja izjava o sukladnosti, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
11. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove tehničkih prostorija.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
12. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (11.4.) | [6 empty] | = | 0
11.5. REKAPITULACIJA
11.1. DEMONTAŽNI RADOVI | [6 empty] | = | 0
11.2.1. SUSTAV GRIJANJA | [6 empty] | = | 0
11.2.2. SUSTAV PRIRODNE VENTILACIJE | [6 empty] | = | 0
11.2.3. PLINSKA INSTALACIJA | [6 empty] | = | 0
11.2. MONTAŽNI RADOVI | [6 empty] | = | 0
11.3. SPLIT SUSTAVI | [6 empty] | = | 0
11.4. OSTALI RADOVI | [6 empty] | = | 0
|  |  |  | UKUPNO |  |  | = | 0
|  |  |  | PDV (25%) |  |  | = | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO |  |  | = | 0

## elektro
| PROJEKT BROJ: | 168/16
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | JZ-OŠ-2-V-16
| INVESTITOR: | GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka
| GRAĐEVINA: | ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE Ivan Zajc (P+1)
| GRAĐEVINA: | sa sportskom dvoranom
51000 RIJEKA, Škurinjska cesta 7/A
| LOKACIJA: | k.o. k.č. 315/2, k.o. Zamet
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
E : ZAJEDNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE
E1 : REKONSTRUKCIJA RASVJETE
E2 : REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
E3 : INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
E4 : DALJINSKO OČITANJE
PROJEKTANT:
_________________________
Josip Perčić dipl. ing. el.
Rijeka, lipanj 2016.
A : ZAJEDNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE
U stavkama u ovom troškovniku se podrazumjeva sljedeće:
* | Dobava i doprema na gradilište potrebnog građevinskog i pripremnog instalaterskog materijala
* | Izrada svih građevinskih i pripremnih instalaterskih radova prema priloženim nacrtima, detaljima i skicama ili prema važećim uzancama struke.
* | Za sve željezne (metalne) dijelove podrazumjeva se ličenje temeljnom i završnom bojom, a sve prema prethodnom dogovoru sa nadzornom službom.
* | Stavkama je obuhvaćena dobava, montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom.
* | Stavkama polaganja kabela obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje kabela sa montažnim i razvodnim kutijama odgovarajućeg tipa.
* | Stavkama polaganja kabela N/Ž obuhvaćena je dobava i postavljanje obujmica, tiple, vijci, kabel. Obujmice postavljati na razmaku 30cm. Uključene i N/Ž razvodne kutije.
* | Stavkama polaganja kabela P/Ž obuhvaćeno je dubljenje žljeba za kabele i rupa za kutije u zidu, te proboj zidova, potrebni materijal kod polaganja P/Ž, montažne i razvodne kutije, te građevinska pripomoć.
* | Stavkama polaganja PSC ili PTC cijevi obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje cijevi, montažne i razvodne kutije, montažni, spojni i pomoćni materijal, te dubljenje žljeba u zidu od opeke kod polaganja P/Ž i građevinska pripomoć. PSC i PTC cijevi , razvodne i montažne kutije su iz samougasivog PVC-a.
* | Kod polaganja vodova unutar drvenih pregrada ili "sendvič" pregrada kabele položiti u samougasive PVC cijevi. Kod instalacije jake struje upotrebiti vodiče tipa P koji se polažu u cijevi ili vodove PP u cijevi.
* | Upotrebiti materijal i opremu koja odgovara uvjetima ugradnje. Materijal i oprema moraju biti izrađeni i ugrađeni u skladu s normama.
* | Za ugrađenu opremu investitoru se trebaju predati izjave o sukladnsoti za kvalitetu ugrađene opreme. Za izvedenu instalaciju treba izvršiti ispitivanja, te protokole o ispitivanju predati investitoru.
* | U stavkama svih radova mora biti uključena i odgovarajuća skela ili oprema za rad do navedenih visina. Posebna stavka za skelu neće se uračunati. Visina unutrašnjih prostora do 5m.
* | Izvođenje radova koordinirati sa izvođačem građevinskih radova, kao i sa ostalim izvođačima na objektu.
* | Prije definitivne narudžbe svjetiljki, sve karakteristike, materijal i boju svjetiljki dogovoriti sa investitorom i projektantom interijera.
* | Prije definitivne narudžbe instalacionog pribora točne karakteristike pribora (oblik, materijal i i boju) dogovoriti sa investitorom i projektantom interijera.
* | Stavke uključuju i čišćenje prostora i odvoz smeća , otpadaka i demontiranog materijala na deponiju.
* | U stavkama u kojima je navedn tip i proizvođač kao uzorak, ako se u ostavljeni prostor ne upiše drugi tip i proizvođač, smatra se da se nudi uzorak..
* | Stavke uključuju zaštitu ostalog prostora zgrade i infrastrukture u kojem se ne izvode radovi od utjecaja gradilišta (zaštita od prašine, vode, buke i ostalog).
* | INSTALACIONI PRIBOR (instalacione sklopke: Ponuditi instalacioni pribor kvalitetan, modernog dizajna. Pribor mora biti istog tipa, oblika i boje za sve vrste instalacija dviđene. Kad se postavlja više elemenata iste namjene jedan pored drugog, koristiti zajedničke okvire. Dizajn i boju odabrati će investitor. Uzorak kao VIMAR, PLANA, materijal TEHNOPOLIMER, boja elementa i maske BIJELA, ili jednakovrijedan proizvod::________________
* | Vrijeme i opseg radova uskladiti sa investitorom. Za vreme radova mora biti omogućen rad u ostalom djelu zgrade. Prekidi u napajanju moraju se dogovoriti sa investitorom. Poduzeti mjere zaštite opreme i materijala investitora u prostoru u kojem se izvode radovi tako da se ne oštete uslijed izvođenja radova.
RAZDJELNICI
U stavkama razdjelnika obuhvaćeno je:
* | Izrada dobava i doprema na gradilište razdjelnika
* | Ugradnja (montaža) razdjelnika, te spajanje razdjelnika.
* | Dobava i ugradnja i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
* | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te eventualno sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
* | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
* | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
* | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki).
* | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
* | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=10kA.
* | Sabirnice i prekidači moraju biti za rasklopnu struju definiranu kod pojedinog razdjelnika
* | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
* | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
* | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
* | Firme koje imaju razvijen kompletan modularni sistem elemenata za montažu na DIN nosač su npr.: "SCHRACK", "ABB", "SIEMENS" , "HAGER", LEGRAND, SCHNEIDER, IZLAKE ili jednakovrjedno _________________).
* | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlon, kartonska ambalaža).
* | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
* | Uz razdjelnik treba biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu sa hrvatskim propisima.
* | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u najlon vrećicu u odgovarajuću pregradu.
* | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtu.
* | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom
* | Sa unutrašnje strane vrata napraviti metalni džep za smještaj sheme razdjelnika.
E1 : REKONSTRUKCIJA RASVJETE
Red. broj | OPIS STAVKE | mjera | količina | jedinična cijena /kn/ | ukupna cijena/kn/
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI I INSTALACIJE
UVJETI ZA IZVEDBU RAZDJELNIKA
- | Demontirati samo onaj dio instalacije koji se neće koristiti ili koji smeta postavljanju nove instalacije i svjetiljki. Kabeli napajanja rasvjete (svjetiljki do razdjelnika do pojedinih prostorija se zadržavaju.
- | U ponuđenoj cijeni demontaže uključeno je i zbrinjavanje demontiranih svjetiljki sa sijalicama starterima, predspojnim spravama i ostalog elektroinstalacijskog materijala u skladu sa Pravilnikom o zbrinjavanju elektroničkog otpada. Obratiti pažnju na zbrinjavanje električnih kondenzatora za kompenzaciju koji su u svjetiljkama proizvedenim prije 1990 godine. U cijeni uključeno odvoženje materijala u skladište elektroničkog otpada. Potvrdu o predaji otpada na skladište otpada predati investitoru , zapisnički.
01. | Demontaža postojećih svjetiljki FC 4x36W, sa opalnom kapom, približnih dimenzija cca 1250x320x120mm. Komplet sa ovjesnim priborom i tračnim nosačima svjetiljki.
| a | kpt | 284 |  | 0
02. | Demontaža postojećih svjetiljki FC 2x36W, sa Al rasterom, približnih dimenzija cca 1250x320x120mm. Komplet sa ovjesnim priborom i tračnim nosačima svjetiljki.
| a | kpt | 150 |  | 0
03. | Demontaža postojećih svjetiljki FC (1 do 2) x36W, sa prozirnom kapom , sa zaštitnom mrežom, približnih dimenzija cca 1250x200x120mm. Komplet sa ovjesnim priborom i tračnim nosačima svjetiljki.
| a | kpt | 28 |  | 0
04. | Demontaža postojećih svjetiljki rasvjete dvorane, reflektori sa HQI sijalicama 400W. Visina montaže cca 7m. Komplet sa ovjesnim priborom.
| a | kpt | 14 |  | 0
05. | Demontaža postojećih svjetiljki rasvjete školske table. Svjetiljka visilica FC 1x 36W. Komplet sa ovjesnim priborom.
| a | kpt | 44 |  | 0
06. | Demontaža ostalih svjetiljki postojeće rasvjete (FC 1-2) x36W. Svjetiljke pretežni visilice.
| a | kpt | 70 |  | 0
07. | Demontaža postojećih svjetiljki sigurnosne rasvjete. Svjetiljke sa FC 1x 6 W do 1x(W, sa ugrađenim akumulatorskim baterijama. Komplet sa ovjesnim priborom.
| a | kpt | 37 |  | 0
08. | Demontaža kabela opće i sigurnosne rasvjete. Demontiraju se samo oni kabeli koji se neće koristiti za novu instalaciju svjetiljki. Komplet sa obujmicama i ostalim priborom za montažu.
| a | m | 4000 |  | 0
1. | UKUPNO: DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI I INSTALACIJE | kn |  |  | 0
2. | SPECIFIKACIJA SVJETILJKI
* | Stavkom je obuhvaćena dobava, montaža i spajanje svjetiljki, sijalica, startera, predspojnih sprava i pribora (opreme) za montažu., te doprema na gradilište. Obuhvaćen je i potreban pribor za montažu.
* | Za svjetiljke sa LED i FC sijalicama i kompakt sijalicama upotrebiti sijalice boje 840
* | Za FC svjetiljke koristiti elektroničke predspojne sprave.
* | U ponudi navesti posebno cijenu dobave sa isporukom na grailište, a posebno cijenu montaže i spajanja.
01. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor snage 31W, DALI regulabilna, iskoristivi svjetlosni tok 3400lm, direktna rasvjeta, mikroprizmatični difuzori difuzor, 4000K, Ra>80, trajnost L70B50 50.000h, metalno kućište pravokutnog oblika, bijela boja,
- | Oznaka na nacrtu:A1-D
uzorak :kao tip Coreline SM120V W20L120 1xLED34S/840 VAR-PC PHILIPS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
01.1. | Dobava. | kpt | 237 |  | 0
01.2. | Dobava originalnog ovjesnog pribor sastavljen od sajli i napojnog kabela sa dekorativnom rozetom, duljina min 1,5m, za nuđene svjetiljke oznaka na nacrtu A1-D2 kao tip SM120Z PHILIPS Oznaka na nacrtu: O | set | 237 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
01.3 | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 237 |  | 0
02. | Nadgradna svjetiljka, LED izvor snage 31W, iskoristivi svjetlosni tok 3400lm, direktna rasvjeta, mikroprizmatični difuzori difuzor, 4000K, Ra>80, trajnost L70B50 50.000h, metalno kućište pravokutnog oblika, bijela boja,
- | Oznaka na nacrtu:A1
uzorak :kao tip Coreline SM120V W20L120 1xLED34S/840 VAR-PC PHILIPS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
02.1. | Dobava. | kpt | 54 |  | 0
02.2. | Dobava originalnog ovjesnog pribor sastavljen od sajli i napojnog kabela sa dekorativnom rozetom, duljina min 1,5m, za nuđene svjetiljke oznaka na nacrtu A1 kao tip SM120Z PHILIPS Oznaka na nacrtu: O | set | 54 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
02.3. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 54 |  | 0
03. | Svjetiljka ovjesna za rasvjetu školske ploče, izvor LED 37W, efektivni svjetlosni tok 4500lm, 4000K, Ra>80, efikasnost svjetiljke 124lm/W, asimetrična optika, duljina svjetiljke cca 170cm, trajnost L80B50>50.000h, metalno kućište, isporuka sa zaslonom protiv blještanja i ovjesom,
- | Oznaka na nacrtu:B1
uzorak :kao tip: Philips CoreLine trunking LL121X LED45S/840 PSU A WH KIT SMB
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
03.1. | Dobava. | kpt | 44 |  | 0
03.2. | Dobava originalnog ovjesnog pribor , kruti, . sastavljen od nosača, napojnog kabela sa dekorativnom rozetom, duljina min 1,5m, za nuđene svjetiljke oznaka na nacrtu B1 Oznaka na nacrtu: O | set | 44 |  | 0
03.3. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 44 |  | 0
04. | Nadgradna svjetiljka, izvor LED 48W, efektivni svjetlosni tok 4600lm, 4000K, efikasnost svjetiljke 97lm/W, opalni pokrov od polikarbonata, trajnost L80B20>50.000h, aluminijsko kućište bijele boje,
- | Oznaka na nacrtu:C2
kao tip Beltr LED 2.4 6400/840 TREVOS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
04.1. | Dobava. | kpt | 99 |  | 0
04.2. | Dobava originalnog ovjesnog pribor , sastavljen od sajli, nosača, napojnog kabela sa dekorativnom rozetom, duljina min 1,5m, za nuđene svjetiljke oznaka na nacrtu C2 Oznaka na nacrtu: O | set | 99 |  | 0
04.3. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 99 |  | 0
05. | Nadgradna svjetiljka, izvor LED 39W, efektivni svjetlosni tok 4200lm, 4000K, efkasnost svjetiljke 109lm/W, opalni pokrov od polikarbonata, trajnost L80B20>50.000h, polikarbonatno kućište bijele boje, zaštita IP54
- | Oznaka na nacrtu:D1
kao tip Linea LED 2.4 5200/840 TREVOS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
05.1. | Dobava. | kpt | 36 |  | 0
05.2. | Dobava originalnog ovjesnog pribor , sastavljen od sajli, nosača, napojnog kabela sa dekorativnom rozetom, duljina min 1,5m, za nuđene svjetiljke oznaka na nacrtu C2 Oznaka na nacrtu: O | set | 36 |  | 0
05.3. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 36 |  | 0
06. | Nadgradna svjetiljka, izvor LED 18W, efektivni svjetlosni tok 2000lm, 4000K, efkasnost svjetiljke 113lm/W, opalni pokrov od polikarbonata, trajnost L80B20>50.000h, polikarbonatno kućište bijele boje, zaštita IP54.
- | Oznaka na nacrtu:D2
kao tip Linea Round 2400/840 TREVOS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
06.1. | Dobava. | kpt | 5 |  | 0
06.2. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 5 |  | 0
07. | Nadgradna svjetiljka, izvor LED 59W, efektivni svjetlosni tok 7300lm, 4000K, efkasnost svjetiljke 124lm/W, kućište i translucentni difuzor izrađeni od polikarbonata, aluminijsko hladilo, inox kopče, trajnost L80B20>50.000h, zaštita IP66.
- | Oznaka na nacrtu:E1
kao tip Futura LED 2.5 8000/840 TREVOS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
07.1. | Dobava. | kpt | 8 |  | 0
07.2. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 8 |  | 0
08. | Nadgradna svjetiljka, izvor LED 48W, efektivni svjetlosni tok 5800lm, 4000K, efkasnost svjetiljke 121lm/W, kućište i translucentni difuzor izrađeni od polikarbonata, aluminijsko hladilo, inox kopče, trajnost L80B20>50.000h, zaštita IP66.
- | Oznaka na nacrtu:E2
kao tip Futura LED 2.4 6400/840 TREVOS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
08.1. | Dobava. | kpt | 14 |  | 0
08.2. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 14 |  | 0
09. | Nadgradni zakretni reflektor, izvor LED 120W, efektivni svjetlosni tok 12000lm, 4000K, efkasnost svjetiljke 100lm/W, asimetrična optika, aluminijsko kućište, trajnost L80B10>50.000h, zaštita IP65, otpornost na udarce min IK08.
- | Oznaka na nacrtu:F1
kao tip Tempo LED BVP120 LED120/NW A PHILIPS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
09.1. | Dobava. | kpt | 18 |  | 0
09.2. | Sastavljanje, montaža na strop, spajanje. Uključen pribor za ovješenje i pričvršćenje. | kpt | 18 |  | 0
10. | Nadgradna/ugradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED 270lm, 2W, osnosimetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, zaštita IP65, s funkcijom autotesta (indikacija ispravnosti) i piktogramskom pločom dimenzija 150x250mm i odgovarajućom oznakom smjera, kao tip EXIT PLX AWEX
- | Oznaka: P1 na crtežu
uzorak :kao tip EXIT PLX AWEX
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
10.1. | Dobava. | kpt | 76 |  | 0
10.2. | Dobava metalnog nosača za postavljanje svjetiljke sigurnosne rasvjete bočno na zid | kpt | 76 |  | 0
10.2. | Montaža i spajanje. | kpt | 76 |  | 0
11. | Senzor prisutnosti sa ugrađenim senzorom i regulatorom kontinuirane regulacije nivoa rasvijetljenosti, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije f80x52 mm, bijela boj, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25a m pri montaži na visinu h = 3.5 m, 1 DALI izlazno sučelje za svjetiljke (grupa do prozora, grupa do zida), 1 DALI komunikacijsko sučelje za povezivanje s drugim senzorima (paraleni rad), ugrađen sklop za vremensko kašnjenje, IR senzor za podešavanja daljinskim upravljačem, regulacija osvjetljenja 250-1000lux podesivo na senzoru, zadrška isklopa 1-30min,
- | Oznaka: SP na crtežu
uzorak :kao tip: OCCUSWITCH LRM2080 Advanced PHILIPS
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
11.1. | Dobava. | kpt | 24 |  | 0
11.2. | Dobava kutija za nadgradnu montažu nuđenog tipa senzora pokreta i osvijetljenosti. SURFACE BOX LRH2070/00, ili jednakovrijedan proizvod :
|  | kpt | 24 |  | 0
11.3. | Input modul za povezivanje do 4 tipkala na 1 senzor. Koristi DALI liniju bez dodatnih napajanja, kao tip LCU2070 OSD PBU PHILIPS, ili jednakovrijedan proizvod :
|  | kpt | 24 |  | 0
11.4. | Montaža i spajanje. | kpt | 24 |  | 0
12. | Daljinski upravljač za parametriranje predviđenih senzora ako tip IRT9090 PHILIPS ili jednakovrijedan proizvod:
|  | kpt | 1 |  | 0
13. | Usluga parametriranja sustava upravljanja rasvjetom, izrada korisničke i tehničke dokumentacije, tehnička podrška subjektu koji izvodi ožičenje i montažu elemenata, izobrazba tehničkog osoblja korisnika i puštanje u rad upravljačkih sistema rasvjete. Odnosi se na sve prostore u kojima se upravlja rasvjetom | kpt | 1 |  | 0
2. | UKUPNO SPECIFIKACIJA SVJETILJKI | kn |  |  | 0
3. | INSTALACIJA RASVJETE
01. | Dobava montaža i spajanje instalacionog pribor N/Ž, IP 40, (nadžbukni ). Stavkom obuhvaćen instalacioni element, kutija, nosač i ukrasna pločica.
- | Uzorak VIMAR PLANA, tehnopolimer, bijela boja ili jednako-vrijedan proizvod:
01.1 | Kutija 4 modula: 4 x tipkalo 1p 10A, 250V
| a kn | kom | 24 |  | 0
01.2 | Kutija 2 modul: 2 x sklopka isklopna, 1p 10A, 250V 250V,
| a kn | kom | 24 |  | 0
01.4 | Kutija 2 modul: 2 x sklopka isklopna, 1p 10A, 250V 250V,
| a kn | kom | 24 |  | 0
02. | Razvodna kutija, N/Ž, IP 40, min. 8 uvodnica, vodiči presjeka do 2,5mm2.
| a kn | kom | 24 |  | 0
03. | Razvodna kutija, N/Ž, IP 40, min. 5 uvodnica, vodiči presjeka do 2,5mm2.
| a kn | kom | 50 |  | 0
04. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za instalaciju rasvjete. Polaganje nadžbukno (N/Ž) u PVC tvrdim cijevima (PTC). Cijevi u posebnoj stavci. Boje vodiča prema HRN.
04.1. | PP-Y-3x1,5mm2
| a kn | m1 | 1700 |  | 0
04.2. | PP-Y-5x1,5mm2
| a kn | m1 | 550 |  | 0
04.3. | IY(St)Y-2x2x0,8mm
| a kn | m1 | 1400 |  | 0
05. | Dobava, polaganje nadžbukno (N/Ž) PVC tvrde cijevi (PTC).
05.1. | PTC fi 26mm
| a kn | m1 | 580 |  | 0
06. | Dobava i montaža pocinčane, kabelske kanalice, puni profil, plastificirane. Služi za montažu svjetiljki u učionicama. Nosač širine 100mm, visine 50mm
| a kn | m1 | 480 |  | 0
3. | UKUPNO INSTALACIJA RASVJETE | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA ELEKTROINSTALACIJE
E1) : REKONSTRUKCIJA RASVJETE
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI I INSTALACIJE | kn |  |  | 0
2. | SPECIFIKACIJA SVJETILJKI | kn |  |  | 0
3. | INSTALACIJA RASVJETE | kn |  |  | 0
| UKUPNO : E1: REKONSTRUKCIJA RASVJETE | kn |  |  | 0
E2 : REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
1. | RAZDJELNICI I GLAVNI RAZVOD
01. | Izrada, dobava, montaža i spajanje razdjelnika RK -V (razdjelnik predventilacije kotlovnice)
Orjentacione dimenzije 800x2000x400mm (ŠxVxD). Ploča iz Če profila i Če lima. Za montažu uz zid.
Priključak dovoda i odvoda gore
Sabirnice za In=63A .
- | Dobava, montaža i spajanje sklopke tipa ISOMAX 125, sa relejem R40A (podešenje na 100A), sa naponskim okidačem 230V 50Hz. ..kpt 1
- | osigurač rastavljač, 3p, 100/...A, .kom 1
- | voltmetarska preklopka, 4G-10-60-U, Končar ...kom 1
- | voltmetar 0-500V, 50Hz, 92x92mm ...kom 1
- | relej za nadzor napona (3f), 3x230/400V ...kom 1
- | sklopnik K2-40, Schrack, 3p, 40A AC3, 230V, 50Hz. ..kom 1
- | inst. automatski osigurači 3p, C16A,.kom 1
- | inst. automatski osigurači 3p, C10A, .kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, C10A .kom 2
- | inst. automatski osigurači 1p, C6A .kom 10
- | inst. automatski osigurači 1p, C2A .kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, C0,5A.kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, B2A .kom 7
- | pomoćni sklopnik 4NO+4NC, 230V, 50Hz ..kom 4
- | pomoćni sklopnik 8NO, 230V, 50Hz ..kom 2
- | releji, 3p, prekloni, 6A, 230V, 50Hz..kom 15
- | releji, 3p, prekloni, 6A, 24V, 50Hz ..kom 2
- | vremenski relej zatezanje uklopa, t1-100s, kontakt preklopni 6A, 230V, 50Hz ..kom 3
- | vremenski relej zatezanje uklopa, t10-60min, kontakt preklopni 6A, 230V, 50Hz ..kom 1
- | programski sat dnevni 6A, 230V, 50H..kom1
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T2-4A+ 2pom kontakti NO+NC ..kom 1
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T1-2A+ 2pom kontakti NO+NC ..kom 1
- | sklopnik 3p, 9A (AC3), 230V, 50Hz ..kom 4
- | sklopka 1p, 1-0-2, 10A, grebenasta GN10-51-U ..kom 6
- | sklopka 3p, 1-0-2, 10A, grebenasta GN10-53-U ..kom 1
- | sklopka 3p, 0-1, 16A, grebenasta GN 16-90U ..kom 2
- | tipkalo, NO+NC, 10A, 230V, crno ..kom 2
- | tipkalo, NO+NC, 10A, 230V, crveno..kom 1
- | zakretno tipkalo, 1p, 10A, 230V, ..kom 1
- | kombiniran inst. automatski osigurači 1p, C10A + ZUDS, Id=0,03A ...kom 2
- | odvodnici prenapona 275V, 15kA, Dehn guard, klase B/C ..kom 4
- | sigurnosni transformator 230/24V, 100VA, 50Hz ...kom 2
- | signalna svjetiljka 230V ...kom 14
- | N i PE sabirnica
- | svjetiljka za ugradnju u ormar, sa sklopkom, FC 1x8W, ..kom 1
- | el. grijač + termostat za ugradnju u ormar, ..kom 1
- | uvodnice, ožičenje, oznake, stezaljke, natpisne pločice iz PVC pločica, shema
- | ugradnja Exi barijera (2 kom) za dif. presostate tlaka. Ugraditi odvojeno od ostalih elemenata, Stezaljke Exi krugova plave, postavljene odvojeno od ostalih stezaljki. Ožičenje odvojeno od ostalog ožičenja.
- | izrada i postavljanje strojarske blok sheme u boji. Ugradnja ispod prozirnog zaštitnog pokrova. U shemu ugraditi LED diode.
Kompletno do pune pogonske
| a kn | kpt | 1 |  | 0
02. | Izrada, dobava, montaža i spajanje razdjelnika RP-K (razdjelnik kotlovnice)
Orjentacione dimenzije 800 x2000x400mm (ŠxVxD). Ploča iz Če profila i Če lima. Za montažu naz zid.
Priključak dovoda i odvoda gore
Sabirnice za In=63A .
- | Dobava, montaža i spajanje sklopke tipa ISOMAX 125, sa relejem R40A (podešenje na 40A), sa naponskim okidačem 230V, 50Hz. ..kpt 1
- | inst. automatski osigurači 3p, C16A,...kom 3
- | inst. automatski osigurači 1p, C16A...kom 4
- | inst. automatski osigurači 1p, C10A..kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, C6A...kom 1
- | inst. automatski osigurači 1p, B6A ...kom 1
- | pomoćni sklopnik 4NO, 230V, 50Hz ..kom 2
- | preklopka 1p, 1-0-2, 10A, grebenasta GN10-51-U ...kom 7
- | preklopka 2p, 1-2, 10A, grebenasta GN10 -U ...kom 1
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T4-6,3A+ 2pom kontakti NO+NC ..kom 2
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T1,6-2,4A+ 2pom kontakti NO+NC ..kom 2
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T1,0-1,6A + 2pom kontakti NO+NC ..kom 2
- | motorska zaštitna sklopka C16A, T0,63-1,0A + 2pom kontakti NO+NC ..kom 1
- | sklopnik 3p, 9A (AC3), 230V, 50Hz ..kom 7
- | relej 3p, preklopni 6A, 230V, 50Hz ...kom 7
- | vremenski relej zatezanje uklopa, t1-100s, kontakt preklopni 6A, 230V, 50Hz ..kom 1
- | sigurnosni transformator 230/24V,200VA, 50Hz ...kom 1
- | sigurnosni transformator 230/8V,50VA, 50Hz ...kom 1
- | kombinirana sklopka ZUDS 2p, 16/0,03A + C16A ...kom 2
- | kombinirana sklopka ZUDS 4p, 16/0,03A + 3C16A ...kom 1
- | LED diode, dvobojne (crvena-zelena),8V ...kom 9
- | N i PE sabirnica
- | ugradnja i spajanje opreme za regulaciju i programski satovi . Dobava u strojarskom projektu
- | izrada i postavljanje strojarske blok sheme u boji. Ugradnja ispod prozirnog zaštitnog pokrova. U shemu ugraditi LED diode.
- | uvodnice, ožičenje, oznake, stezaljke, natpisne pločice iz PVC pločica, shema
Kompletno do pune pogonske
| a kn | kpt | 1 |  | 0
05. | Dobava i polaganje kabela. Polaganje na kabelske staze
Prije narudžbe izmjeriti stvarne dužine krugova.
Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema Hrvatskim normama.
05.3. | PP00-Y-5x10mm2 , na kabelskoj stazi (RK-V do RK-K)
| a kn | m1 | 10 |  | 0
07. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati :
-strujni krug ili potrošač,
tip i presjek kabela.
-Primjer :
NAPAJANJE IZ "GRP"
-PP00-5x10mm2, 1kV.
| a kn | kom | 14 |  | 0
1. | UKUPNO: RAZDJELNICI I GLAVNI RAZVOD | kn |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA KOTLOVNICE
01. | Svjetiljka nadgradna T5, FC 2x28W, IP55, sa prozirnom kapom -Oznaka: m1 na crtežu -Sijalica: T5 FC28W, boja 840 ..kom 2. -uzorak: -predspojna sprava elektronička
- | ovjes na lance ili sajle , 1m
| a kn | kpt | 10 |  | 0
02. | Svjetiljka FC 2x36W u Ex izvedbi za montažu u ZONI 2. Montaža na strop ili ovjes na lance..
- | Svjetiljka sa prozirnom kapom sa sijalicama FC 36W ..kom 2
- | oznaka na crtežu : m3
- | Uvodnice : Ex uvod 2xPg 16/13
- | Čep : Ex čep 1Pg16
- | zaštita, grupa II 2G Ex ed II AT3, IP66,
- | kao tip : PSF 236, TEPEX
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
Kompletno sa atestima prema hrvatskim pravilnicima (ATEX)
- | ovjes na lance ili sajle , 1m
| a kn | kpt | 2 |  | 0
03. | Svjetiljka FC 1x16W, protupanična Ex izvedbi za montažu u ZONI 2. Montaža na zid.
- | Svjetiljka sa prozirnom kapom sa sijalicama FC 18W ..kom 1
- | Ugrađena aku baterija kapaciteta 1sat
- | Uvodnice : Ex uvod 2xPg 16/13
- | Čep : Ex čep 1Pg16
- | zaštita, grupa II 2G Ex d II AT3, IP 66,
- | tip : FLXE 118, TEPEX
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
Kompletno sa atestima prema hrvatskim pravilnicima (ATEX)
| a kn | kpt | 2 |  | 0
04. | Instalaciona sklopka rasvjete u Ex izvedbi za montažu u ZONI 2. Montaža na zid.
- | Napon 250V
- | presjek vodiča : 2,5mm2
- | broj polova : 1
- | dozvoljeno opterećenje : 6A
- | zaštita, grupa II 2G Ex ed AT3, IP 55,
- | Uvodnice : Ex uvod 2xPg 16/8 + 1Pg16/13
- | Čep : Ex čep 1Pg16
- | tip : S 1103
- | proizvođač: TEPEX
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
Kompletno sa atestima prema hrvatskim pravilnicima (ATEX)
| a kn | kpt | 1 |  | 0
05. | Razvodna kutija u Ex izvedbi za montažu u ZONI 2. Montaža na zid
- | Napon 400V
- | presjek vodiča : 2,5mm2
- | broj polova : 5
- | dozvoljeno opterećenje : 16A
- | zaštita, grupa II 1G Ex e II AT3, IP 55,
- | Uvodnice : Ex uvod 2xPg 16/8 + 1Pg16/13
- | Čep : Ex čep 1Pg16
- | tip : S 1103
- | proizvođač: TEPEX
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
| a kn | kpt | 4 |  | 0
06. | Dobava i ugradnja diferencijalnog presostata za kontrolu rada ventilatora. Priključak preko sigurnosne barijere.
- | radno područje 50Pa do 1000 Pa
- | izlaz preklopni kontakt, 250V, 2A.
- | zaštita IP 44
- | uvodnica PG 16/13mm .kom 1
- | proizvođač : Honeyel, Inteltrade Opatija
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
Kompletno
| a kn | kpt | 2 |  | 0
07. | Dobava i ugradnja signalne svjetiljke za signalizaciju ulaza u kotkovnicu.
- | napon 230V, snaga 40W, zaštita IP 44, sa zaštitnim staklom
- | uvodnica PG 16/13mm .kom 1
- | boja stakla : zelena 1 kom; crvena 1 kom.
- | Natpis namjene svjetiljke.
Kompletno
| a kn | kpt | 2 |  | 0
08. | Dobava i ugradnja signalnog zvona (trube),
- | napon 230V, zaštita IP 44,
- | uvodnica PG 16/13mm .kom 1
Kompletno
| a kn | kpt | 1 |  | 0
09. | Pridruženi člant (sigurnosna barijera), za element iz stavke 03.1.
- | element za dvopoložajnu regulaciju :
- | element za ugradnju u razdjelnik na DIN nosač
- | Napon 230V, 50Hz.
- | Izlaz: beznaponski preklopni kontakt, 6A, 230V.
- | sigurnosni član za opremu u ZONI 2, grupa II 3G Ex ia AT3,
- | tip :dvokanalni, tip KFA6-SR2-Ex2.W
- | proizvođač: pepperl+fuchs
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
Kompletno sa atestima prema hrvatskim pravilnicima (ATEX)
- | pridruženi član za dva dif. presostata (ventilacioni kanal) ... kom 1
- | pridruženi član za korektor protoka pilna ... kom 1
| a kn | kpt | 2 |  | 0
10. | Dobava i postavljanje daljinske signalizacije alarma u portirnici. . Sklopna komnibacija u kućištu VIMAR 3 modula , N/Ž, IP 40, sa zujalicom 230V, 50Hz i tipkalom, za reset). Komplet . Dobava i ugradnja
| a kn | kpt | 1 |  | 0
11. | Električko spajanje uređaja i elemenata u kotlovnici :
11.1. | Električko spajanje plamenika kotla (cca 6 kabela)
| a kn | kom | 2 |  | 0
11.2. | Električko spajanje računske jedinice brojila toplineske energije. Spajanje na računsku jedinicu 4 kabela presjeka do 1,5mm2
| a kn | kom | 9 |  | 0
11.3. | Električko spajanje el. motora ventilatora, crpki (presjek 1,5mm2 i 2,5mm2 )
| a kn | kom | 8 |  | 0
11.4. | Električko spajanje el. motora ventilatora, dvobrzinski, (7x1,5mm2; )
| a kn | kom | 1 |  | 0
11.5. | Električko spajanje temperaturnih senzora, termostata i slično
| a kn | kom | 6 |  | 0
11.6. | Električko spajanje el.magnetskih ventila.
| a kn | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava i polaganje na kabelske staze i dijelom P/Ž kabela. Uključeno dubljenje žljeba u zid od opeke.
12.1. | PP00-Y-3x2,5mm2
| a kn | m1 | 80 |  | 0
12.2. | PP00-7x1,5mm2
| a kn | m1 | 50 |  | 0
12.3. | PP00-5x1,5mm2
| a kn | m1 | 50 |  | 0
12.4. | PP00-Y-4x1,5mm2
| a kn | m1 | 100 |  | 0
12.5. | PP00-Y-3x1,5mm2
| a kn | m1 | 350 |  | 0
12.6. | LiYY-2x0,75mm2
| a kn | m1 | 240 |  | 0
12.7. | YSLY-3x1,5mm2 (crpke)
| a kn | m1 | 120 |  | 0
12.8. | YSLY-3x1,5mm2 (troputni ventili)
| a kn | m1 | 100 |  | 0
12.9. | Kabel tip EB-CY-4x0,75mm2 (za samosigurne krugove)
| a kn | m1 | 140 |  | 0
12.10. | FG7OR-3x1,5mm2
| a kn | m1 | 30 |  | 0
13. | Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala
13.1. | Traka, FeZn 25x4mm ( sabirni zemljovod). Komplet sa potporama na razmaku 1m.. Postavljanje po zidu.
| a kn | m1 | 36 |  | 0
13.2. | Izrada spajanja metalnih dijelova instalacije na sabirni zemljovod. Spojeve izvesti trakom FeZn 20x3mm ili pletenicom Cu 16mm2. Kompletno materijal i rad. Spoj izvesti obujmicom, vijcoma, ukrsnim spojem.
| a kn | kom | 28 |  | 0
13.3. | Izvedba premoštenja prirubnica cjevovoda i ventilacionih kanala pletenicom Cu 16mm2. Komplet sa stopicama i spojem.
| a kn | kom | 30 |  | 0
13.4. | Izvedba premoštenja prirubnica cjevovoda zupčastom podloškom . Komplet sa označavanjem podloške crvenom bojom.
| a kn | kom | 30 |  | 0
14. | Dobava, polaganje savitljivih plastificiranih Če cijevi za uvod kabela u električni uređaj.. Komplet sa uvodnicom za spoj cijevi i uređaja i za uvod kabela u cijev..
14.1. | Cijev fi 20/16mm
| a kn | m1 | 70 |  | 0
14.2. | Cijev fi 32/26mm
| a kn | m1 | 10 |  | 0
15. | Dobava montaža i spajanje instalacionog pribor N/Ž. , IP 55.
15.1. | Priključnica, šuko, sa zaštitnim kontaktom 10(16)A, 250V, N/Ž.s poklopcem, IP 55.
| a kn | kom | 4 |  | 0
15.2. | Priključnica, trofazna, industrijska, nadžbukna, 16A, 400V, IP44 (3P+N+PE).
| a kn | kom | 1 |  | 0
15.3. | Priključnica, 24V, 16A, IP44 (2P).
| a kn | kom | 2 |  | 0
15.4. | Sklopka instalaciona, 10A, 230V, IP55, N/Ž.
| a kn | kom | 6 |  | 0
16. | Ispitivanje elektrinstalacije grijanja, podešavanje elemenata elektroinstalacije, potrebna dogradnja za ostvarivanje funkcija sistema, izrada protokola o ispitivaju, te predaja investitoru. Izvršiti najmanje slijedeća ispitivanja i podešavanja:
- | mjerenje otpora izolacije vodiča kabela,
- | mjerenje otpora petlje, za provjeru uvjeta zaštite od električnog udara,
- | provjera efikasnosti povezivanja metalnih masa,
- | podešenje bimetala el motora i izrada protokola o podešavanju,
- | provjera podešavanja svih kontrolnih, upravljaččkih, regulacionih i signalnih funkcija, sa izradom odgovarajućeg protokola o ispitivanju.
- | mjerenje nivoa osvjetljenosti, ispitivanje panik rasvjete i tipkala za isključenje u nuždi.
- | izrada i predaja uputstva za rukovanje,
- | obuka osoba zaduženih za rad
Kompletno
| a kn | kom | 1 |  | 0
17. | Mjerenje i ispitivanje strujnog opterećenja po fazama, sa izradom zapisnika o mjerenju. na slijedećim krugovima : ukupna struja priključka na mrežu, struja za razdjelnik predventilacije, struja za razdjelnik kotlovnice, struja za razdjelnik toplinske srtanice, struje svih elektromotora.
- | korekcija raspodjele opterećenja po fazama,
Kompletno
| a kn | kom | 1 |  | 0
2. | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE UZ UVOĐENJE PLINA U KOTLOVNICU | kn |  |  | 0
3. | INSTALACIJA DETEKCIJE PLINA
- | Ponuditi sustav za detekciju zemnog plina. Sustav mora imati dva alarmna stanja .
Kod niže koncentracije uključi se alarm, kod više zatvori se elektromagnetski ventil plina.
- | Ponuditi sustav sa sondama za ugradnju u ZONU 2 eksplozivne smjese plinova i para. . U zonu opasnosti smjestiti će se sonde za detekciju plina. Centrala detekcije plina smjestiti će se u neugrožen prostor. Oprema mora biti kategorije 3G AT3
- | Oprema u Ex izvedbi mora imati ateste (certifikate) izdane od hrvatske Ex agencije.
01. | Dobava montaža i spajanje centrale detekcije zemnog plina. Centrala mora imati slijedeće karakteristike:
- | detekcija plina : zemni plin (metan)
- | priključak za 5 sondi za detekciju plina
- | izlaz beznaponski kontakt,
- | dva stupnja alarma : 10%DGE i 20% DGE
Sistem npr tip AUSY-975, firme AUREL, d.o.o.
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
| a kn | kpt | 1 |  | 0
02. | Dobava montaža i spajanje sonde detekcije zemnog plina. Sonda za ugradnju u ZONU 2. kategorija uređaja 3G AT3. Montaža na stropna 20 cm od stropa. Uključen nosač za sondu, te oznaka sonde.
| a kn | kpt | 2 |  | 0
03. | Dobava montaža i spajanje alarmne zujalice (sirene), 230V, 50Hz.
| a kn | kpt | 1 |  | 0
04. | Dobava i polaganje kabela na kabelske staze i N/Ž. Kabel tip EB-CY-4x0,75mm2 (za samosigurne krugove)
| a kn | m | 30 |  | 0
05. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije u "Ex izvedbi, sa 4 Ex uvodnice Pg16/11 i 2x Ex čepa za uvodnice. Kutije TEP.
| a kn | kpt | 4 |  | 0
06. | Ispitivanje instalacije detekcije plina, ispitivanje javljača, izrada atesta ( protokola ) o ispitivanju, te izrada Uvjerenja i predaja investitoru. Ispitivanje treba izvršiti firma koja ima odobrenje MUP-a za vršenje ispitivanja.
| a kn | kpt | 1 |  | 0
3. | UKUPNO: INSTALACIJA DETEKCIJE PLINA |  |  |  | 0
4. | PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL
01. | Demontaža postojeće elektroinstalacije u kotlovnici. Površina prostora cca 700m2, visine cca 4m. U dogovoru sa investitorom na licu mjesta odrediti što se transportira na deponiju, a što će preuzeti investitor.
01.1. | Odspajanje i demontaža elektroinstalacije kotlovnice
| a kn | kpt | 1 |  | 0
02. | Dobava i montaža pocinčane, če-perforirane kabelske staze (nosač kabela PNK). Uključena je i dobava i polaganje nosača staze (razmak 1m). Uključena je također i dobava potrebnog pribora za ovješenje i pričvršćenje nosača staze te pribora za pričvršćenje kabela na staze. Montaža pretežno na zid. Za nosače koristiti tipske predfabricirne pocinčane nosače. Kod polaganja u dva i tri nivoa koristiti jedan zajednički vertikalni nosač ili okvir.
Za horizontalna i vertikalna skretanja te račvanja koristiti tipske tvorničke elemente (pocinčane). Spajanje izvoditi sa tipskim tvorničkim elementima. U dužnom metru staze uključeni su svi potrebni elmenti, vijci i tiple
02.1. | Staza perforirana. širine 50 mm, obojena u plavu boju (za kabele za Exi krugove) .
| a kn | m1 | 16 |  | 0
02.2. | Staza perforirana, širine 50 mm .
| a kn | m1 | 20 |  | 0
02.3. | Staza perforirana. širine 100 mm .
| a kn | m1 | 26 |  | 0
02.4. | Staza perforirana, širine 200 mm .
| a kn | m1 | 6 |  | 0
02.5. | Poklopac staze širine 50 mm .
| a kn | m1 | 10 |  | 0
02.6. | Poklopac staze širine 100 mm .
| a kn | m1 | 20 |  | 0
02.7. | Poklopac staze širine 200 mm .
| a kn | m1 | 10 |  | 0
02.8. | Izvedba uzemljenja pocinčanih staza vodičem P-Y-16mm2
| kn | m1 | 20 |  | 0
03. | Dobava i polaganje tvrdih PTC cijevi na zid (strop) Polaganje N/Ž.
03.1. | PTC * 20mm ( 20/16mm )
| a kn | m1 | 30 |  | 0
04. | Dobava i montaža PVC kanalica s poklopcem. Boju uskladiti sa bojom interijera.
04.1. | PVC kanalica veličine 20x20mm, s poklopcem
| a kn | m1 | 20 |  | 0
05. | Dobava, polaganje savitljivih plastificiranih Če cijevi za uvod kabela u električni uređaj.. Komplet sa uvodnicom za spoj cijevi i uređaja i za uvod kabela u cijev..
Cijev fi 20/16mm
| a kn | m1 | 30 |  | 0
06. | Izrada dobava i postavljanje natpisnih pločica iz PVC-a, sa oznakom kabela. Napisati :
-strujni krug ili potrošač,
tip i presjek kabela.
-Primjer :
NAPAJANJE IZ "GRP"
PP00-Y-5x16mm2, 1kV.
| a kn | kom | 60 |  | 0
07. | Izrada protupožarnih prolaza za kabele kroz požarne sektor. Veličina prolaza 200x100mm (2 kom). Izrada brtvljenja F90
| a kn | pauš. | 1 |  | 0
08. | Ispitivanje Ex instalacije od strane firme sa licencom od Ex agencije
| a kn | kpt | 1 |  | 0
09. | Tehničko nadgledanja od strane Ex agencije
| a kn | kpt | 1 |  | 0
4. | UKUPNO PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA ELEKTROINSTALACIJE
E2 : REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
1. | RAZDJELNICI I GLAVNI RAZVOD | kn |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA KOTLOVNICE | kn |  |  | 0
3. | INSTALACIJA DETEKCIJE PLINA | kn |  |  | 0
4. | PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL | kn |  |  | 0
| UKUPNO E2 : REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE | kn |  |  | 0
E3 | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
Kod izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih propisa, pravilnika i normi
* | Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08)
* | Instalacija se izvodi materijalom i priborom iz pocinčanog željeza i nerđajućeg željeza (INOX), te iz aluminija.. .
* | Hvataljke su djelom prirodne (opšavni lim) TE DJELOM iz okruglog punog profila fi 8mm iz ALUMINIJA.
* | Odvodi su iz FeZn 20x3mm , te djelom čelična konstrukcija pročelja..
* | Pocinčane spojeve u zemlji premazati vrelim bitumenom.
* | Kod spoja različitih materijala obratiti pažnju na zaštitu od elektrokemijske korozije.
* | Dobava montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom.
* | Oznak materijala INOX odnosi se na elemente iz nerđajućrg čelika
NAPOMENA:
* | Postojeća građevina ima sustav zaštite od munje koji se sastoji iz hvataljki (pokrivni lim zgrade), odvodi (limovi na pročelju), uzemljivač (u temelju). Mjerni spojevi nisu vidljivi. Vidljivi su djelom spojevi iz uzemljivača na limeno pročelje. Projektom je predviđena demontaža krovnog pokrova i demontaža montažnog pročelja iz lima i metalne bravarije. Postaviti će se novi pokrov od trapeznog Al lima debljine veće od 0,55mm. Na pročelju postaviti će se prozori i vrata iz Al profila, te pokrov iz Al trapeznog lima, sa izolacijskom ispunom i sa Al limom sa unutrašnje strane.
* | Postojeća građevina ima uzemljivač ugrađen u temelje. Uzemljivač i izvode iz uzemljivača sačuvati od oštećenja, te koristiti za novi sustav zaštite od munje.
* | Za hvataljke koristiti će se pokrov iz Al trapeznog lima sa ispunom i Al limom sa unutarnje strane, sve postavljeno na metalnu potkonstrukciju.. Međusobno odvojene djelove krova i spojeve sa pročeljem izvesti sa profilom Al fi 8mm. Koristiti spojnice za povezivanje metalnih masa.
* | Za odvode koristiti će se Al trapezni lim na pročelju zgrade, zajedno sa Al bravarijom i metalnom potkonstrukcijom.
* | Nakon što se demontira postojeće pročelje zgrade, pozvati projektanta da se utvrdi stanje izvoda iz uzemljivača.
1. | Traka FeZn 30x4mm, u rovu u zemlj i u temelju u betonu. Popravak postojećeg uzemljivača, izvdba spoja ograde na uzemljivač.
| a kn | m1 | 40 |  | 0
2. | Hvataljka profil Al fi 8mm Polaganje na krovu (trapezni Al lim). Komplet sa potporama iz INOX-a na razmak 0,8m.
| a kn | m1 | 180 |  | 0
3. | Odvodi Al fi 8mm, na potporama za Al trapezni lim. Komplet sa nosačima iz INOX-a.
| a kn | m1 | 90 |  | 0
4. | Odvodi po dimnjaku INOX fi 8mm, na potporama za beton. Komplet sa nosačima iz INOX-a.
| a kn | m1 | 20 |  | 0
5. | Križni spoj iz FeZn za traku 30x4mm. Za spoj traka/traka.
| a kn | kom | 36 |  | 0
6. | Univerzalni križni spoj za fi 8-10mm iz INOX-a
| a kn | kom | 40 |  | 0
7. | Obujmica za horizontalnu kišnu cijev, iz INOX.
| a kn | kom | 16 |  | 0
8. | Obujmica za vertikalnu kišnu cijev, * 100-160mm, iz INOX-a. Prije narudžbe provjeriti promjer vertikalnog oluka.
|  | kom | 32 |  | 0
9. | Kutija za ugradnju u fasadni panel za mjerni spoj.
| a kn | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja mjernog spoja za spoj uzemljivača i odvoda (traka/traka).
| a kn | kom | 16 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja zaštite mjernog spoja.
| a kn | kom | 6 |  | 0
12. | Spojnica za spoj metalnih masa na krovu.
| a kn | kom | 120 |  | 0
13. | Izvedba spoja na metalnu konstrukciju i ogradu. Spoj varenejm ili vijcima, obujmicom, stopicom. Traka FeZn25x4mm.
| a kn | kom | 24 |  | 0
14. | Izvedba spoja na trapezni lim na krovu i pročelju. Spoj vijcima ili zakovicama (POP nitne- min. 4 po spoju.
| a kn | kom | 120 |  | 0
14. | Premoštenje prirubnica Cu pletenicom 16mm2.
| a kn | kom | 20 |  | 0
16. | Izvedba gromobranske zaštite el. uređaja na krovu sa hvataljkama postavljenim iznad uređaja na izolacionim stupovima i povezanim na hvataljke krova. Odnosi se na dizalicu topline i kotlovnicu postavljene na krovu. Elementi su firme Dehn&Sohn. Štite se uređaji na krovu.
16.1. | Postolje PVC + betonsko fi 500mm
|  | kom | 1 |  | 0
16.2. | Umetak ,
|  | kpt | 6 |  | 0
16.3. | Spojni dio
|  | kpt | 6 |  | 0
16.4. | Izolaciona cijev do fi 51mm, L=4m, art. vertikalno postavljena
|  | kpt | 6 |  | 0
16.5. | Izolaciona cijev fi 51mm, L=3m, art. 105110, za ukrutu, horizontalno. Uključeno rezanje na odgovarajuću dužinu, te kutni element za ukrutu.
|  | kom | 6 |  | 0
16.6. | Ploča za fiksiranje (ukrućivanje) art.
|  | kom | 6 |  | 0
16.7. | Obujmica za cijev do fi 51mm, za ukrutu, art.
|  | kom | 6 |  | 0
16.8. | Aluminijski puni profil Al fi 8mm, za hvataljku. Montaža na vrh izolacione cijevi, te odvodi po izolacionom stupu do poda . Uključeni držači .
|  | m1 | 50 |  | 0
16.9. | Univerzalna stezaljka za učvršćenje Al profila na stup. art.
|  | kom | 16 |  | 0
16.10. | Univerzalna stezaljka za križni spoj Al profila fi 8mm
|  | kom | 8 |  | 0
16.11. | Element za spoj na metalne mase art.
|  | kom | 8 |  | 0
17. | Vodič P-Y-16mm2, za povezivanje metalne bravarije na uzemljivač.
| a kn | m | 200 |  | 0
18. | Ispitivanje gromobranske instalacije, izrada protokola o ispitivanju i predaja investitoru.
| kn | pau | 1 |  | 0
E3 | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE | kn |  |  | 0
E4 | INSTALACIJA I OPREMA DALJINSKOG OČITANJA
NAPOMENA:
* | Ovaj troškovnik obuhvaća dobavu opreme i potrebne radove na izgradnji sustava za daljinsko očitavanje brojila potrošnje energenata te prijenos očitanih vrijednosti u udaljeni centar za obradu i prikaz. Oprema i izvođenje treba biti u skladu sa minimalnim tehničkim uvjetima opisanim u dokumentu " Tehnički opis - komponenete sustava za daljinsko očitanje s ciljem integriranja različitih ICT sustava gospodarenje energijom ", izrađenim za Grad Rijeku. U ovoj Osnovnoj školi sustavom su obuhvaćeni slijedeći energenti : električna energija, plin, voda. Sustav se povezuje na postojeći sustav grada Rijeke. Naručitelj Grad Rijeka raspolaže postojećim sustavom za daljinsko očitavanje potrošnje energenata instaliranim na više lokacija, uključujući i centralnu lokaciju (Upravna zgrada Korzo 16) gdje se svi podaci prikupljaju i obrađuju. Sustav je uključen u ISGE i kao takav je u funkciji. Sve nadogradnje sustava treba izvesti u potpunoj kompatibilnosti (istovjetnosti) sa postojećim sustavom.
uzorak :kao tip HOLOSYS, Zagreb
ili jednakovrijedan proizvod :
____________________________________
INSTALACIJA I OPREMA DALJINSKOG OČITANJA
01. | Dobava i isporuka centralne jedinice WMG
| a kn | kom | 1 |  | 0
02. | Dobava i isporuka aktivne antene 868 AAO
| a kn | kom | 1 |  | 0
03. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus PulseReader WP1
| a kn | kom | 1 |  | 0
04. | Dobava i isporuka M-Bus PulseReader P4
| a kn | kom | 1 |  | 0
05. | Dobava i isporuka M-Bus PulseReader P2
| a kn | kom | 1 |  | 0
06. | Zamjena obračunskog vodomjera - prema dogovoru s KD VIK-om i usklađen sa opremom za daljinsko očitanje
| a kn | kom | 1 |  | 0
07. | Dobava, isporuka i polaganje kabela PP00-Y 3x1,5 mm2
| a kn | m | 10 |  | 0
08. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela LiYCY 2x0,75 mm2
| a kn | m | 10 |  | 0
09. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2
| a kn | m | 100 |  | 0
10. | Elektromontažni radovi | kpl | 1 |  | 0
- | montaža i električno spajanje centralne jedinice WMG
- | montaža radio modula
- | montaža radio antena
11. | Spajanje el. mjerila na sustav daljinskog očitanja
| a kn | kpl | 1 |  | 0
12. | Spajanje vodomjera na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 |  | 0
13. | Spajnje plinomjera a na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 |  | 0
14. | Parametriranje radijskih modula. Parametriranje, ispitivanje i puštanje u rad lokalne mreže. Povezivanje sa informacijskim sustavom za nadzor potrošnje. | kpl | 1 |  | 0
15. | Sitni spojni materijal (vijci, tiple, oznake za kabele, oprema za interno ožičenje ormara…) | kpl | 1 |  | 0
16. | Održavanje sustava i podrška korisniku (na mjesečnoj razini) | mj | 24 |  | 0
17. | Izrada tehničke dokumentacije (certifikati opreme, garancije, dokumentacija izvedenog stanja) | kpl | 1 |  | 0
Specifikacija radova i opreme - panel
18. | PC Ultra malih dimenzija s minimalnim uvjetima: | kpl | 1 |  | 0
- 2M Cache, 2 GHz, 800 MHz FSB ili bolji procesor, 4 GB SDRAM, Ethernet, HDMI, RS232
19. | Dobava i isporuka LCD TV 42 ", full HD, HDMI, RS232 | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava i isporuka nosača LCD ekrana s mogućnošću podesivosti kuta | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava i isporuka produžnog kabela 2 m, sa tri priključna mjesta | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava i isporuka HDMI kabela za povezivanje računala i LCD ekrana, 1,5 m | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava i isporuka kabela tipa:
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - F/UTP CAT.5e 4x2xAWG24 | m | 20 |  | 0
24. | Montažni radovi: | kpl | 1 |  | 0
- montaža nosača LCD ekrana
- montaža LCD ekrana
- montaža računala iza LCD ekrana
25. | Elektroinstalacijski radovi: | kpl | 1 |  | 0
- montaža i električko povezivanje produžnog kabela sa tri priključna mjesta
- polaganje energetskog kabela i spajanje
- polaganje mrežnog kabela UTP, krimpanje na oba kraja
- montaža kanalica za smještaj kabela
26. | Sitni spojni materijal (vijci, tiple, konektor RJ45 i sl.) | kpl | 1 |  | 0
E4. | UKUPNO: INSTALACIJA I OPREMA DALJINSKOG OČITANJA | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA ELEKTROINSTALACIJE
1. | E1: REKONSTRUKCIJA RASVJETE | kn |  |  | 0
2. | E2 : REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE | kn |  |  | 0
3. | E3 : INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE | kn |  |  | 0
4. | E4 : INSTALACIJA I OPREMA DALJNSKOG OČITANJA | kn |  |  | 0
| UKUPNO | kn |  |  | 0
| PDV (25%) | kn |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om | kn |  |  | 0