## OPĆI UVJETI
Građevina: OŠ-SE GELSI
SADRŽAJ
O | PREDOPISI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
O.I. |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
RUŠENJA, ČIŠĆENJA, DEMONTAŽE
2. |  | RUŠENJA, ČIŠĆENJA, DEMONTAŽE
GRAĐEVINSKI RADOVI
3. |  | ZIDARSKI RADOVI
OBRTNIČKI RADOVI
4. |  | TESARSKI RADOVI
5. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
6. |  | IZOLATERSKI RADOVI
7. |  | LIMARSKI RADOVI
8. |  | STOLARSKI RADOVI
9. |  | BRAVARSKI RADOVI
10. |  | LIČILAČKI RADOVI
11. |  | GIPSKARTONSKI RADOVI
12. |  | FASADERSKI RADOVI
13. |  | OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA
O PREDOPISI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
O.I. OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 potrebna je ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10 te Zakona o zaštiti na radu NN 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 86/08, 75/09. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvoditeljem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvoditelju.
Opaska: izračun količina za predmetnu građevinu.
Prije davanja konačne ponude, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima te sa objašnjenjima odgovornog projektanta, obići gradilište i upoznati se sa stanjem na terenu. Izračun količina sačinjen je na temelju arhitektonskih podloga prije uvezivanja. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Ovi opći uvjeti sastavni su dio ponude svih radova za sanaciju u svrhu energetske učinkovitosti.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoditelj dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvoditelj ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvoditelj je dužan čistiti radni prostor.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene navedene su u nastavku.
Izvođač je dužan ograditi gradilište na način da spriječi pristup neželjenim osobama, ograđivanjem tipskim ogradom visine 2m.
Za izvođenje svih radova na sanaciji moraju se angažirati izviđači koji posjeduju odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na kulturnom dobru.

## Građ-obrt radovi i sveuk.rekapi
BR. |  | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
1. | 1 | Dobava, montaža i demontaža cijevne zaštitne skele za pješake u nivou prizemlja. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Visina skele 3m.
|  | Obračun po m' postavljene skele. | m' | 120 |  | 0
1. | 2 | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s postavom zaštitnog platna po cijeloj vanjskoj površini. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Pridržavati se Zakona zaštite na radu (NN 59/96 114/03), Pravilnika o tehničkim normativima za fasadne skele. Visina skele na najvišem dijelu iznosi oko 22 metra. U cijenu uključene sve pomoćne skele, platforme, košare za rad na visini prilikom montaže fasade, te uklanjanje postojećeg zelenila koje ometa postavu skele i manipulativni rad ljudi i strojeva na gradilištu.
|  | Obračun po m2 postavljene skele. | m2 | 1830 |  | 0
1. | 3 | Dobava, montaža i demntaža ograde gradilišta, koja se postavlja na način da spriječi pristup neželjenim osobam. Ograđivanje tipskom ogradom visine 2m.
|  | Obračun po m1 postavljene ograde. | m1 | 160 |  | 0
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. |  | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
Sve stavke rušenja, demontaža i čišćenja obuhvaćaju privremeni smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera i odvoz na gradsku deponiju. Lokacija gradske deponije se određuje u dogovoru s nadzornim inženjerom te se nalazi u radijusu od 10 kilometara od gradilišta. U stavke su uključeni svi troškovi utovara, odvoza i deponiranja. Sve radove obavljati stručno i oprezno, na način da se ne ugrozi zdravlje ili život radnika, korisnika škole i djece.
2. | 1 | Demontaža i skidanje postojeće dotrajale pocinčane limarije (opšavi, klupčice, horizontalni i vertikalni žljebovi, ovjesi žljebova, kape dimnjaka...). Stavka obuhaća smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | opšavi-obračun po m' | m' | 60 |  | 0
|  | klupčice-obračun po komadu | kom | 16 |  | 0
|  | horiz. žljebovi-obračun po m' | m' | 130 |  | 0
|  | vertikalni žljebovi-obračun po m' | m' | 120 |  | 0
|  | kape dimnjaka-obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
0
2. | 2 | Demontaža i skidanje svih postojećih drvenih prozora (uključujući i krovne prozore) i unutarnjih drvenih klupčica, svih vanjskih drvenih vrata, te metalnih vrata u suterenu (stavka V6),od vanjskih vrata se ne uklanjaju jedino dvoje aluminijskih na ulazu u kotlovnicu (bravarske stavke V1 i V2). Dimenzije prozora su različite od 145x235cm do 130x110cm, dimenzije vrata su od140x350cm do 100x140cm. Stavka obuhaća smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | prozor P1 - dimenzije 145x235cm | kom | 55 |  | 0
|  | prozor P2 - dimenzije 130x110cm | kom | 7 |  | 0
|  | prozor P3 - dimenzije 100x140cm | kom | 2 |  | 0
|  | prozor P4 - dimenzije 115x235cm | kom | 2 |  | 0
|  | prozor P5 - dimenzije 140x130cm | kom | 6 |  | 0
|  | prozor P6 - dimenzije 140x235cm | kom | 1 |  | 0
|  | prozor P7 - dimenzije 145x200cm | kom | 2 |  | 0
|  | prozor P8 - dimenzije 145x220cm | kom | 7 |  | 0
|  | krovni prozor KP1 - dimenzije 40x80cm | kom | 5 |  | 0
|  | vrata V1 - dimenzije 170x230cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V2 - dimenzije 150x230cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V3 - dimenzije 140x230cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V4 - dimenzije 84x220cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V5 - dimenzije 150x270cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V6 - dimenzije 140x350cm | kom | 1 |  | 0
|  | vrata V7 - dimenzije 100x140cm | kom | 1 |  | 0
0
2. | 3 | Demontaža i skidanje salonit ploča sa krova (oznaka sloja K1), te demontaža i skidanje ploča salonita s 3 nadstrešnice koje se nalaze na ulazima (glavni ulaz, stan domara, suteren)
NAPMENA: Radove obavezno izvodi licencirani Izvođač sa dobrim referencama, adekvatnim alatom te zaštitom za sigurno uklanjanje azbestnoga pokrova.
Uklanjanje azbestnog pokrova izvoditi sljedećim redoslijedom, sve prema pravilima struke i do kompletne gotovosti.
1. ploče je potrebno prije zahvata namočiti. Močenje se izvodi raspršivanjem ili škropljenjem s raspršivačima niskog pritiska. Nije dopušteno špricanje vode pod visokim pritiskom. Azbestna vlakna koja su se nakupila u odvodima potrebno je namočiti tako da nastane gusta smjesa koju se može odstraniti lopaticom u polietilen vreću (PE). Vreća se mora nepropusno zatvoriti ili zalijepiti.
2. Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Kuke, vijke ili čavle s kojima su ploče bile učvršćene valja ukloniti tako da se pritom ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se ne smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se ploče na mogu ukloniti bez uporabe alata, važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre (HEPA = high efficiency particulate air). Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
3. Uklonjene se ploče na tlo spuštati primjerenim dizalima.
4. Ploče se na tlu ponovno namoče s obje strane, a zatim se slažu na drvenu paletu. Paleta se zatim ovija polietilenskom folijom koja se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama. Nakon uklanjanja materijal se ne smije drobiti.
5. Područje s kojega su se uklanjale ploče, mora se dobro pregledati zbog otpadaka. Krovnu konstrukciju pažljivo očistiti usisavačem sa HEPA filtrom.
6. Na tlu se svaka vreća s otpacima stavlja u još jednu PE vreću koja se nepropusno zaljepljuje i označava naljepnicom Azbestni otpad.
|  | Obračun po m2. | m2 | 420 |  | 0
2. | 4 | Demontaža i skidanje postojećeg sekundarnog krovnog pokrova (oznaka sloja K1) - letve i spuštanje na tlo i odlaganjena na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 skinute površine sloja.
|  | Obračun po m2. | m2 | 410 |  | 0
2. | 5 | Uklanjanje i čišćenje materijala na tavanu (prljavštine, krupnog i sitnog otpada...). Stavka obuhaća smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 275 |  | 0
2. | 6 | Demontaža, uklanjanje i čišćenje slojeva stropa koji se nalaze na 1. katu u zbornici i u dijelu hodnika ispred zbornice. Stavka obuhvaća skidanje svih slojeva stropa (žbuka, trstika, letve...) sve do zdrave konstruktivne podloge. Stavka obuhaća smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 35 |  | 0
2. | 7 | Demontaža i skidanje postojećih elemenata crne bravarije (rešetke s prozora i vrata, ograde i vrata uz sjeverno i zapadno pročelje, konstrukcija nadstrešnica nad ulazima...) te odlaganje i skladištenje na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera.
|  | rešetke-obračun po komadu | kom | 17 |  | 0
|  | nadstrešnice-obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
|  | ograde i vrata S i Z pročelje-obračun po m' | m' | 35 |  | 0
|  | nosači za zastave | kom | 2 |  | 0
2. | 8 | Priprema postojeće fasade i dimnjaka. Potrebo je obiti staru i dotrajalu žbuku sa fasadnih površina. Izvornu žbuku treba u što većoj mjeri sačuvati, konsolidirati, te integrirati ili nadomjestiti gdje je potrebno novom žbukom koja će po sastavu, debljini, teksturi i pigmentu odgovarati izvornoj. Sve dekorativne elemente na pročelju treba sačuvati, te ih restaurirati, a tamo gdje nedostaju izraditi replike. smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 1550 |  | 0
2. | 9 | Uklanjanje metalnih istaska sa površine zapadne fasade sukladno dogovru s nadzornim inženjerom, smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po komadu | kom | 16 |  | 0
2. | 10 | Proširivanje postojećeg odvoda sa terase na 2. katu. Povećavanje promjera odvoda dogovoriti s nadzornim inženjerom. Prilikom izvedbe paziti da se ne oštete keramičke pločice. Stavka obuhaća smještaj materijala na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
2. | 11 | Čišćenje postojeće kamene fasade u podnožju građevine vodom pod tlakom. Ukoliko grafite nije moguće skinuti vodom pod tlakom koriste se posebna kemijska sredstva za uklanjanje s vapnenačkih kamenih blokova. Nakon sušenja kamen se impregnira masom za impregnaciju vapnenca.
|  | Obračun po m2. | m2 | 70 |  | 0
2. | 12 | Demontaža nosača za zastave. Stavka obuhaća skladištenje prema odredbi nadzornog inženjera.
|  | Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
2. | 13 | Demontaža i skidanje oštećenog dijela postojećeg sekundarnog krovnog pokrova (oznaka sloja K1) daščane opate (naglasak na daske pri sljemenu), sukladno dogovoru s nadzornim inženjerom. Spuštanje na tlo i smještaj materijala na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 80 |  | 0
2. | 14 | Pažljivo skidanje ploča s natpisom i kućnog broja, te smještaj na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera i odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po komadu | kom. | 5 |  | 0
2. | 15 | Provjera daščane oplate na krovu te demontaža dotrajale, sukladno dogovoru s nadzornim inženjerom.Spuštanje na tlo i smještaj materijala na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m2 | 80 |  | 0
2. | 16 | Izrada kanala dimenzija 5x10 cm na pročelju građevine. Kanali se probijaju od trenutnih pozicija vanjskih klima jedinica do novih pozicija koje se nalaze na razini terena ili na razini ravnog krova.Prilikom izvedbe paziti da se izbjegne dodatna šteta na dekorativnim elemantima pročelja. Stavka obuhaća smještaj materijala na gradilišnu deponiju prema odredbi nadzornog inženjera, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po m2. | m' | 35 |  | 0
|  | UKUPNO RUŠENJE, ČIŠĆENJA I DEMONTAŽA: |  |  |  | 0
3. |  | ZIDARSKI RADOVI
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki. Izvoditelj je dužan voditi strogu brigu o zaštiti na radu i to na vlastitu punu odgovornost na svim stavkama rada. Radove treba obavljati tako da se ne ošteti ostatak građevine. Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti iz istog sistema.
3. | 1 | Čišćenje površinu fasade i dimnjaka s vodom pod pristiskom i pristupiti daljnim radovima nakon što se površina fasade osuši. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti kutovima, spojevima s prozorom, štukaturama i vijencima koji moraju biti sanirani i izvedeni na originalnoj razini.
|  | Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 1550 |  | 0
3. | 2 | Sanacija oštećenih površina sa reparaturnim mortom za brze popravke.Dobava reparaturnog morta za brze popravke i izrada oštećenih površina navedenim mortom. Radove provesti nakon sušenja fasade. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti kutovima, spojevima s prozorom, kanalima za instalacije klima jedinica, štukaturama i vijencima koji moraju biti sanirani i izvedeni na originalnoj razini. Sanacija obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, utapa armatura mrežica od staklenog voala i završno zaglađuje. Sanacija reparaturnim mortom za brze popravke se provodi na cca 20% površine fasade. Izvornu žbuku treba u što većoj mjeri sačuvati, konsolidirati, te integrirati ili nadomjestiti gdje je potrebno novom žbukom koja će po sastavu, debljini, teksturi i pigmentu odgovarati izvornoj. Sve dekorativne elemente na pročelju treba sačuvati, te ih restaurirati, a tamo gdje nedostaju izraditi replike.
|  | Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 310 |  | 0
3. | 3 | Sanacija oštećenih špaleta prozora i vrata s reparaturnim mortom za brze popravke. Dimenzije prozora su različite od 145x235cm do 130x110cm, dimenzije vrata su od140x350cm do 100x140cm. Sanacija unutarnjih špaleta žbukanjem. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti kutovima, spojevima s prozorom koji moraju biti sanirani i izvedeni na originalnoj razini.Stavka obuhaća sav potreban materijal za sanaciju.
|  | Obračun po m1 vrata | m1 | 45 |  | 0
|  | Obračun po m1 prozora | m1 | 470 |  | 0
3. | 4 | Sanacija i uređenje otvora nastalog usljed proširivanje postojećeg odvoda sa terase na 2. katu. Otvor se popravlja i oblikuje reparaturnim mortom. Dimenziju promjera odvoda dogovoriti s nadzornim inženjerom. Stavka obuhaća sav potreban materijal za sanaciju otvora.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. |  | TESARSKI RADOVI
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki. Izvoditelj je dužan voditi strogu brigu o zaštiti na radu i to na vlastitu punu odgovornost na svim stavkama rada. Radove treba obavljati tako da se ne ošteti ostatak građevine. Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti iz istog sistema. Izvođenje svih radova prema specifikacijama građevnih proizvoda i uputama proizvođača. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Koristiti potpuno suhu drvenu građu, I. kvalitete, zaštićenu protiv crvotočine. Norme za tesarske radove: - HRN S.D.B7.020. tesano crnogorično drvo - HRN S.D.C1.040. i 041. rezano crnogorično drvo.
4. | 1 | Rekonstrukcija postojeće nosive drvene konstrukcije od crnogorice koja uključuje demontažu oštećene drvene nosive krovne konstrukcije (spuštanje na tlo i odlaganje, te odvoz na deponiju), izmjenu oštećenih konstruktivnih elemenata zdravom drvenom konstrukcijom, dimenzija i materijala identičnim postojećim. Zamjena elemanata nosive konstrukcije s obzirom na 'Prijedlog sanacije i ojačanja' koji je izrađen od strane ovlaštenog inženjera građevine. Krovište je potrebno sanirati poštujući izvorno stanje. U cijenu uključene vrijednosti svih radova, izrade, materijala, prijenosa, okov spojeva i usidrenja uključujući utošak drvene građe obračunate po m3. Obračun po m3 izvedenih radova.
|  | Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
4. | 2 | Zaštita drva zaštitnim premazom za sanaciju drva protiv insekata i gljivica, tip kao Belina Belocid ili jednakovrijedan proizvod. Nanošenje premazivanjem, potrošnja 1l na 4-8 m2 drva (sušenje 3 do 6 dana). Uključen rad i materijal, te prethodno čišćenje površine drva. Obračun po m2.
jednakovrijedan proizvod
|  | Obračun po m2. | m2 | 410 |  | 0
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki. Izvoditelj je dužan voditi strogu brigu o zaštiti na radu i to na vlastitu punu odgovornost na svim stavkama rada. Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti iz istog sistema. Bez obzira na sistem posebnu pažnju obratiti na učvršćenje HI i garantirati čvrstoću na podizanje od udara vjetra.
5. | 1 | Izrada, dobava i postavljanje daščane oplate na dio krova koji je pregledom određen da je dotrajao. Daske debljine 2cm, postavljati okomito na rogove. U cijenu su uključene vrijednost svih radova i materijala.
|  | Obračun po m2. | m2 | 80 |  | 0
5. | 2 | Dobava i izvedba slojeva krovnog pokrova na daščanu oplatu (oznaka slojeva K1). Slojevi se sastoje od visoko paropropusne i vodonepropusne folije,letve (5x3 cm) i kontra letve (5x3cm) u dva suprotna smjera čime se formira ventilirani sloj zraka (gornje letve je potrebno postavljati na razmacima od 21cm), zatim slijedi bitumenska valovita ploča (tipa guttatuil 230 ili jednakovrijedan proizvod). Na slojeve se postavlja završni sloj krovnog pokrova kupa kanalice crijepa (tipa Tondach Kanalica Jadranka, ili jednakovrijedan proizvod) od vijenca prema sljemenu. Kanalice se postavljaju u bitumensku valovitu ploču koja je spojena tipskim čavlima za letve. Potrebno je 20 čavala (tipa guttanit super s ili jednakovrijedni proizvod) po jednoj valovitoj bitumenskoj ploči. Prilikom postavljanja ploča potrebno ih je preklopiti u dva vala po vrtikali te 10-20 cm po horizontali. Rezanje ploča se vrši podmazanom pilom za drvo. U sljemenu razmak između ploča i centra sljemena mora biti min. 5cm, dok istureni dio ploče kod žlijeba ne smije viriti više od 5 cm. Radovi uključuju crijep, vijke, zakačke, čavle i poliuretansko ljepilo, te sve ostale fazonske elemente prema specifikacijama proizvoda i uputama proizvođača.Obračun po m2.
jednakovrijedan proizvod
|  | HI folija d=0,05 cm | m2 | 410 |  | 0
|  | letve 5x3 cm | m2 | 1950 |  | 0
|  | letve 5x3 cm | m2 | 1950 |  | 0
|  | bitumenska valovita ploča | m2 | 410 |  | 0
|  | crijep d=6 cm | m2 | 410 |  | 0
5. | 3 | Isporuka i montaža pričvrsnih čavala, (tipa kao Gutta Super - S - čavli pocinčani s PE poluokruglom brtvom u boji ploča ili jednakovrijedan proizvod). Otpornost na izvlačenje 105 N. Učvršćivanje s čavlima, dim 2,8x70mm, vrši se u drvenu konstrukciju. Obračun po kom.
jednakovrijedan proizvod
|  | Obračun po komadu | kom | 2500 |  | 0
5. | 4 | Isporuka i montaža sljemena/grebena tipa Tondach glatki sljemenjak, ili jednakovrijedan proizvod.Mokra izvedba sljemena i grebena koja uključuje cementni mort, mrežicu, te rezanje tipskih kanalica na četri dijela (jedan uzdužni i jedan poprečni rez). Izrezani dijelovi (lancuni) se postavljaju u posljednji red kanalica na način da nakon postavnjanja morta ostanu rupe odzračnika, te se naposljetku u mort polaže glatki sljemenjak, prema specifikacijama proizvoda i uputama proizvođača.
jednakovrijedan proizvod
|  | Obračun po m'. | m' | 30 |  | 0
5. | 5 | Isporuka i montaža odzračnika u zoni oluka - metalnog češlja u obliku kupa kanalice za bitumenske ploče kao Gutta3punti (ili jednakovrijedan proizvod) za zatvaranje rupa na podkonstrukciji u zoni žlijeba. Materijal oplemenjeni čelik, boja crna.
|  | Obračun po m'. | m' | 60 |  | 0
jednakovrijedan proizvod
|  | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. |  | IZOLATERSKI RADOVI
6. | 1 | Dobava i izvedba slojeva međukatne konstrukcije prema negrijanom tavanu (oznaka slojeva P1). Na počišćenu podlogu od lomljene opeke se postavljaju podne ploče kamene vune ukupne debljine 14 cm karakteristika λ=0.035 W/mK. Na toplinsku izolaciju polažu se osb ploče debljine 2cm.
|  | podne ploče kamene vune d=14cm | m2 | 280 |  | 0
|  | osb ploča d=2cm | m2 | 280 |  | 0
6. | 2 | Dobava i izvedba hidroizolacije otvora nastalog uslijed proširivanje postojećeg odvoda sa terase na 2. katu. Pripremiti podlogu tako da se odstrane bilo kakve nečistoće i labavi dijelovi. Nanosi se odgovarajući primer, ovisno o podlozi. Na primer se nanosi prvi sloj poliuretanskog hidroizolacijskog premaza (tipa AKWAGARD ST) četkom ili valjkom. Na radnim spojevima poda sa zidom ugraditi ojačanje utapanjem dilatacijske trake (tipa AKWABAND) u prvi sloj premaza ili spojeve zabrtviti poliuretankim kitom (tipa AKWAFLEX 2.5) prije nanošenja prvog sloja hidroizolacijskog premaza. Kada je prvi sloj suh nanosi se drugi sloj (tipa AKWAGARD ST) vodeći računa o tome da se hidroizolacijskim premazom potpuno prekriju svu i mrežicu. Hidroizolacijski premaz ostaje izložen stoga ga je potrebno dodatno zaštititi pigmentiranim proizvodom (tipa AKWAGARD TOP) kojim se postiže bolja UV otpornost i bolje mehaničke karakteristike. Stavka obuhaća sav potreban materijal za sanaciju otvora.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7. |  | LIMARSKI RADOVI
U cijenu svake pojedine stavke uključena je dobava i ugradnja materijala, prijevoz materijala po gradilištu, sve potrebne skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki. Radove treba obavljati tako da se ne ošteti ostatak građevine. Svi limarski radovi izvode se od pocinčanog lima. U stavke su uključeni svi potrebni spojni i nosivi elementi.
7. | 1 | Izrada,dobava i postava opšava dimnjaka pocinčanim limom debljine 0,8 mm, vertikalni lim uzdignut ca. 200 mm, te razvijene širine cca 50cm. Sve mjere provjeriti na gradilištu. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m' | m' | 30 |  | 0
7. | 2 | Izrada,dobava i postava prozorskih klupčica od pocinčanog lima debljine 1 mm, na sve prozore. Izvedba prema detalju D4. Klupčice sa bočne strane imaju profilaciju koja spriječava prodor vode, a sa prednje strane okapnice. Klupčice se montiraju na tipske nosače za odabrane klupčice. Boja po izboru glavnog projektanta. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu. U cijenu je uključena i gumena brtva za brtvljenje spoja klupcice sa stolarijom. Izrada uključuje stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po komadu | m' | 120 |  | 0
7. | 3 | Izrada,dobava i postava ovješenog horizontalnog žlijeba od pocinčanog lima debljine 0,80 mm razvijene širine cca 50cm. Izvedba prema detalju D5. Žlijeb se montira na tipske nosače debljine 5mm svakih 45cm. Žlijeb polukružnog presjeka, dimenzija prema postojećem koji se rekonstruira, razvijene širine cca 30cm. Izvodi se u padu 1% i 7,5% prema slivniku. U dno žlijeba se ugrađuje tipski krovni slivnik sa zaštitnom mrežicom. Promjer slivnika prilagođen odvodnoj vertikali. U cijenu su uključeni svi prijelazni i fazonski elementi kao i nosači od pocinčanih obujmica sa gumenim umetkom i spojnim vijkom, te izrada koljena i priključaka. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu. Izrada uključuje stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m' | m' | 60 |  | 0
7. | 4 | Izrada,dobava i postava vertikalog žlijeba pocinčanim limom debljine 0,80 mm razvijene širine cca 50cm. žlijeb se montiraju na tipske nosače debljine 5mm svakih 80cm. Žlijeb kružnog presjeka, dimenzija prema postojećem koji se rekonstruira. U cijenu su uključeni svi prijelazni i fazonski elementi kao i nosači od pocinčanih obujmica sa gumenim umetkom i spojnim vijkom, te izrada koljena i priključaka. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu. Izrada uključuje stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m' | m' | 100 |  | 0
7. | 5 | Izrada i opšivanje zabatnih rubova krova prema istočnoj i zapadnoj fasadi pocinčanim limom debljine 0,8 mm razvijene širine 90 cm. U cijenu su uključene vrijednost svih radova i materijala. Obračun po m'.
|  | Obračun po m' | m' | 30 |  | 0
7. | 6 | Izrada,dobava i postava opšava nadozida na terasi pocinčanim limom debljine 0,80 mm, razvijene površine 105cm. Izvedba prema detalju D1. Sve mjere uzeti na licu mjesta, te prilagoditi postojećoj ogradi. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal, uključujući pocinčanu podkonstrukciju i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti. Izvedba u boji prema odabiru projektanta.
|  | Obračun po m' | m' | 8 |  | 0
7. | 7 | Izrada,dobava i postava opšava vijenca uz terasu pocinčanim limom debljine 0,8 mm, razvijene površine 70cm. Izvedba prema detalju D1. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti. Izvedba u boji prema odabiru projektanta.
|  | Obračun po m' | m' | 8 |  | 0
7. | 8 | Izrada,dobava i postava kapa dimnjaka pocinčanim limom debljine 0,8 mm, te pocinčanim metalnim profilima. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
7. | 9 | Izrada,dobava i postava trapeznog pocinčanog lima debljine 0,8 mm, u boji po odabiru glavnog projektanta. Lim se postavlja na konstrukciju nadstrešnica nad ulazima. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m2 | m2 | 10 |  | 0
7. | 10 | Izrada,dobava i postava mrežaste ograde, u boji po odabiru glavnog projektanta. Visina ograde se određuje sukladno visini postojećih stupića koji nose ogradu. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Izrada uključuje sav upotrebljeni materijal i stručno spajanje elemenata do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m' | m' | 35 |  | 0
7. | 11 | Izrada i opšivanje spoja krova i zida pocinčanim limom debljine 0,8 mm razvijene širine 60cm. U cijenu su uključene vrijednost svih radova i materijala.
|  | Obračun po m' | m' | 60 |  | 0
|  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8. |  | STOLARSKI RADOVI
Spoj drvenog elemenata i konstrukcije postiže se preko "inbus" vijaka, te se sa vanjske strane kita trajnoelastičnim kitom i pokriva drvenom letvom, a sa unutarnje strane se ispunjava poliuretanskom pjenom, te pokriva završnom lajsnom. Svi elementi trebaju biti opremljeni kvalitetnim vidljivim okovom/pantom, a spojevi rezanih elemenata izvode se dodatnim ljepljenjem. Okov je I klase po izboru projektanta. Iskazana jedinična cijena je kompletno izveden, dopremljen i postavljen element spreman za besprijekornu funkciju. Iskazane veličine označavaju dimenzije zidarskog otvora. Sve mjere obavezno uzeti na objektu prije izrade pojedinog elementa. Osnova za izradu svih stavki je shema drvene stolarije, opis stavke i potvrda projektanta prije izrade.Stolariju je potrebno zamijeniti replikom povijesne, te ponoviti izvorni pigment stolarije sukladno odredbama Konzervatorskog odjela u Rijeci.
8. | 1 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P1- dimenzija 145x235 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje.Vrsta drveta: jela. Ostalkljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k.
|  | Obračun po komadu | kom | 55 |  | 0
8. | 2 | Izrada i dobava, drvenog prozora P2- dimenzija 130x110 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnog prozora. Jedno krilo je zaokretno-otklopno dok je drugo zaokretno. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 7 |  | 0
8. | 3 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P3- dimenzija 100x140 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Izrada od profila sa prekinutim termičkim mostom. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8. | 4 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P4- dimenzija 115x235 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje.Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8. | 5 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P5- dimenzija 140x130 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnog prozora. Jedno krilo je zaokretno-otklopno dok je drugo zaokretno. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela ili smreka. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
8. | 6 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P6- dimenzija 140X235 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje.Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 7 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P7- dimenzija 145X200 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje. Vrsta drveta: jela ili smreka. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
8. | 8 | Izrada, dobava i montaža drvenog prozora P8- dimenzija 145X220 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža zaokretnog dvokrilnog prozora s otklopnim nadsvjetlom čiji okovi omogućuju potpuno otklapanje radi čišćenja i održavanja. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Ručka sa unutarnje strane i nadgradni mehanizam za otvaranje preko poluge sa ručkom na visini pogodnoj za rukovanje. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost prozora: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 7 |  | 0
8. | 9 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V1- dimenzija 170X230 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 10 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V2- dimenzija 150X230 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 11 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V3- dimenzija 140X230 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 12 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V4- dimenzija 84X220 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža jednokrilnih vrata. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 13 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V5- dimenzija 150X270 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata s fiksnim nadsvjetlom.Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 14 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V6- dimenzija 140X350 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 15 | Izrada, dobava i montaža drvenih vrata V7- dimenzija 100X140 cm. Materijal, izrada, dostava i montaža jednokrilnih vrata. Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom smeđi izvana, a bijeli iznutra, s dvije brtve i okapnicom od aluminija. Vrsta drveta: jela. Ostakljenje staklom 4-14-4 punjenog argonom Low E (toplinska vodljivost stakla Ug= 1,1 W/m2k). Okovi : u kvaliteti kao MACO okovi. Toplinska vodljivost vrata: Uw= 1,3 W/m2k
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 16 | Izrada, dobava i montaža drvenog otvora za pristup potkrovlju. Otvor dimenzije 70x70cm nalazi se u međukatnoj ploči (oznaka slojeva P1). Profil debljine 68 mm premazan vodenim premazom bijele boje, s brtvama. Otvor se zatvara jednim krilom koje se otklapa prema gore, kako bi se moglo pristupiti penjalicom. Sve mjere provjeriti na gradilištu
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
8. | 17 | Izrada, dobava i postavljanje unutarnje drvene prozorske klupčice debljine 4cm, čija je širina i dubina usklađena sa veličinom prozora i debljinom zida. Dubina klupčice varira s obzirom na debljinu zida te se u prosjeku krece oko 40cm. Bojanje u bijelu boju. Stavka uključuje sav potreban materijal za postavljanje klupčice. Sve mjere dodatno provjeriti na gradilištu.
|  | Obračun po m' | m' | 120 |  | 0
8. | 18 | Izrada, dobava i montaža krovnog otklopnog prozora s otvaranjem prema van (kao Roto WDL R27 H), dimenzija 45x73 cm. Mehanizam za otvaranje sadrži šarku pomoću koje se krilo, koje se otvara prema gore, može fiksirati u tri različita položaja. Krovni izlaz za neuređena potkrovlja raspolaže dvostrukim izolacijskim i sigurnosnim kaljenim ostakljenjem, okvir izlaza je izrađen od drva a okvir krila od aluminijskih profila. U cijenu su uračunati opšavi za visoki val crijepa.
|  | Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0
|  | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
9. |  | BRAVARSKI RADOVI - CRNA BRAVARIJA
9. | 1 | Izrada, isporuka i montaža penjalica sa zaštitom za leđa na poziciji vertikalnog pristupa na krov škole. Penjalica se montira na unutarnji nosivi zid, širine je 600 mm, odmaknuta od zida 160 mm, promjer im je Ø16mm. Sastoji se od fiksnog i klizno pomičnog donjeg dijela koji se podiže i fiksira na visini 170cm od poda te zaključava na bravicu s ključem. Penjalica je ukupne visine 440cm, od čega je donjih 170cm klizno pomično prema gore. Završna obrada uključuje uklanjanje oksidiranih dijelova čeličnim četkama, čišćenje, brušenje, odmašćivanje, 2xpremaz temeljnom bojom i bojanje u minimalno 3 sloja završnom bojom prema odabiru projektanta.
|  | Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
9. | 2 | Sanacija, ličenje i montaža elemenata crne bravarije: ograda terase, rešetki sa prozora i vrata, konstrukcije nadstrešnica, ograde i vrata uz sjeverno i zapadno pročelje. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije. Boja po odabiru glavnog projektanta.
|  | rešetke-obračun po komadu | kom | 17 |  | 0
|  | nadstrešnice-obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
|  | ograde i vrata S i Z pročelje-obračun po m' | m' | 35 |  | 0
|  | nosači za zastavu | kom | 2 |  | 0
9. | 3 | Čišćenje postojećih vrata kotlovnice koja se zadržavaju (bravarske stavke V1 i V2)
|  | Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
9. | 4 | Izrada dobava i montaža zaštitnih mreža za vanjske klima jedninice smještene na terenu uz školsko igralište.
|  | Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
10. |  | LIČILAČKI RADOVI
Soboslikarski i ličilački radovi moraju biti izvedeni savjesno i prvoklasno. Oni se u pravilu izvode tek nakon odstranjenja nečistoća i otpadaka od građenja i svega drugog što bi moglo smetati urednom obavljanju ovih radova. Izvoditelj je dužan da prije početka radova pregleda sve površine i predmete koji će biti obojani i na sve greške koje uoči treba ukazati investitoru odnosno nadzornom inženjeru, kako bi se izbjeglo ispravljanje već gotovih radova. Po pravilu, za sve soboslikarske radove podloge moraju biti čvrste i čiste od prašine i prljavština. Kao nedostaci podloge smatraju se:
Mort koji sadrži aktivne soli, mekani i slabi mort, nedovoljno suha podloga koja je uprljana smolom, plastičnom masom, cementnim mortom, masnoćom i druge prljavštine koje se teško odstranjuju. Podloga za ličilačke radove mora biti potpuno čista i suha, bez prljavština kao što je npr. mort, rđa, mast, bitumen i sl.
Mort koji sadrži aktivne soli, mekani i slabi mort, nedovoljno suha podloga koja je uprljana smolom, plastičnom masom, cementnim mortom, masnoćom i druge prljavštine koje se teško odstranjuju. Podloga za ličilačke radove mora biti potpuno čista i suha, bez prljavština kao što je npr. mort, rđa, mast, bitumen i sl.
10. | 1 | Ličenje unutrašnjih zidova uz prozore (niše prozora) bojom u tonu postojećeg zida, prethodno pripremljenih gletanjem, disperzijskom bojom (potpuno mat disperzijska boja). Predvidjeti broj premaza koji je dovoljan da se dobiju savršeno jednolike površine (min 3 premaza). Do visine od 160cm je potrebno ličiti perivom bojom. Stavka uključuje sve potrebne radnje (brušenja…) u svrhu dobivanja savršeno glatke površine. Stavka uključuje potrebne impregnacije i međunanose.
|  | Disperzna boja-obračun m2 | m2 | 700 |  | 0
|  | Periva boja-obračun m2 | m2 | 520 |  | 0
*napomena: predlaže se ličenje cijelokupnog interijera škole
10. | 2 | Ličenje unutrašnjih zidova u zbornici i hodniku ispred zbornice, prethodno pripremljenih gletanjem, disperzijskom bojom u tonu po izboru glavnog projektanta (potpuno mat disperzijska boja). Predvidjeti broj premaza koji je dovoljan da se dobiju savršeno jednolike površine (min 3 premaza). Zidove hodnika u zoni ispred zbornice potrebno ličiti u perivu boju u tonu po izboru projektanta do visine 160cm. Stavka uključuje sve potrebne materijale, impregnacije i međupremaze.
|  | Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
10. | 3 | Ličenje gipskartonskog stropa u zbornici i hodniku ispred zbornice, prethodno pripremljenih gletanjem, disperzijskom bojom u tonu po izboru glavnog projektanta (potpuno mat disperzijska boja). Predvidjeti broj premaza koji je dovoljan da se dobiju savršeno jednolike površine (min 3 premaza). Stavka uključuje sve potrebne materijale, impregnacije i međupremaze.
|  | Obračun po m2. | m2 | 35 |  | 0
|  | UKUPNO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
11. |  | GIPSKARTONSKI RADOVI
Prije oblaganja zidova gipskartonskim pločama izvode se razvodi instalacija ukoliko su predviđene. U cijenu radova uključeno je izvođenje otvora za predviđene instalacije. Ponuđena cijena mora sadržavati eventualne doplate, a kasnije korekcije jediničnih cijena nisu dozvoljene.
Metalni profili: Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno postavljaju se izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune.
Površina: Ako nije drugačije navedeno, površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog premaza.
Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.
Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Knauf-pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno.
Kratica CW: Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C - profile. Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm.
Komentar: Zbog raznih debljina ploča i dozvoljenih tolerancija navedene debljine zidova mogu odstupati do 25 mm.
Napomena: U stavkama je korišten opis radova i svi elementi iz sistema Knauf, dopušteno je nuditi i stavke iz drugog sistema, ali pod uvjetom da su sve stavke, svi elementi stavki, vezni materijali i elementi iz istog sistema ali najmanje kvalitete kao tražene u opisima stavki.
11. | 1 | Dobava i izrada slojeva krova (oznaka slojeva RK1) u zbornici i hodniku pred zbornicom. Stavka podrazumjeva jednostruku oblogu iz gipsanih ploča debljine 12,5 mm, (tipa A13), dvostruku potkonstrukciju iz Knauf tipskih CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm montirati i ovjesiti prema uputama proizvođača.
|  | Obračun po m2 | m2 | 35 |  | 0
11. | 2 | Dobava i izrada slojeva krova (oznaka slojeva RK1) u zbornici i hodniku pred zbornicom. Postavljanje kamene vune ukupne debljine 15 cm karakteristika λ=0.035 W/mK. U stavku su uračunati svi pričvrsni elementi.
|  | Obračun po m2 | m2 | 35 |  | 0
|  | UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
12. |  | FASADERSKI RADOVI
12. | 1 | Potrebno je angažirati ovlaštenog restauratora koji će sondiranjem ustanoviti izvornu boju. Boju će na temelju restauratorskog izvješća odrediti Konzervatsorski odjel s obzirom na povijesni katalog boja.U cijenu rada uključeni svi troškovi izrade restauratorskog izvješća.
Stavka obuhvaća detaljno fotografiranje, utvrđivanje izvornog stanja (da li su prisutne nadogradnje), mjerenje debljine svih slojeva pročelja, analiza boje, analiza i popis materijala, detaljne izmjere. Utvrđivanje svih oštećenja te nedostajućih dijelova/slojeva i neadekvatnih zamjenskih dijelova/slojeva. Izrada elaborata o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima, prijedlog konzervatorsko-restauratorskih postupaka s troškovnikom, te grafičkim prilogom (po potrebi) i tehnički opis.
|  | Obračun po komapletu. | komplet | 1 |  | 0
12. | 2 | Uzimanje točnih mjera, odljeva i izrada modela (kalupa) svih elemenata arhitektonske plastike na fasadi koji se uklanjaju zbog oštećenja i remodeliraju. Potrebno je cijenu odrediti paušalno po detalju, obveznim uvidom u nacrte i stvarnu situaciju na lokaciji. Nije dozvoljena naknadna promjena cijene
|  | Obračun po komadu | kom. | 5 |  | 0
12. | 3 | Na zaravnatu fasadnu površinu nanosi se predpremaz te završna fasadna boja u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela. Stavka uključuje dobavu materijala te izradu. Pročelje je u najvećem dijelu od glatke žbuke dok je jedan dio od grube žbuke te zahtjeva posebnu obradu. Posebnu pažnju prilikom ličenja potrebno je posvetiti nizu dekorativnih elemenata na pročelju. Pročelje je potrebno obnoviti na način da se u svemu poštuje izvorno oblikovanje na građevini. Izvornu žbuku treba u što većoj mjeri sačuvati, konsolidirati, te integrirati ili nadomjestiti gdje je potrebno novom žbukom koja će po sastavu, debljini, teksturi i pigmentu odgovarati izvornoj. Sve dekorativne elemente na pročelju treba sačuvati, te ih restaurirati, a tamo gdje nedostaju izraditi replike. Za izvođenje radova potrebno je angažirati izvođača koji posjeduje odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na kulturnom dobru
|  | glatka žbuka-Obračun po m2. | m2 | 1440 |  | 0
|  | gruba žbuka-Obračun po m2. | m2 | 110 | 0 | 0
|  | UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
13. |  | OSTALI RADOVI
13. | 1 | Dobava i montaža ploča s natpisom i kućnog broja.
|  | Obračun po komadu | kom. | 6 |  | 0
13. | 2 | Izrada detaljnog snimka postojeće drvene krovne konstrukcije (poprečni presjeci, spojevi...), od strane ovlaštenog inženjera građevine. U cijenu uključeni svi troškovi izrade snimka.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
13. | 3 | Izrada katastra oštećenja od strane ovlaštenog inženjera građevine. Katastar oštećanja prikazuje sve pozicije drvene građe i drvenih konstruktivnih elemenata koje je potrebno sanirati. U cijenu uključeni svi troškovi izrade katastra oštećenja.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
13. | 4 | Izrada statičkog proračuna krove konstrukcije sa novopredviđenim opterećenjima prema važećim pravilnicima za opterećenje od vjetra i snijega od strane ovlaštenog inženjera građevine. Izrada prijednoga sanacije/ojačanja elemanata konstrukcije od strane ovlaštenog inženjera građevine. U cijenu uključeni svi troškovi izrade statičkog proračuna krovne konstrukcije i prijedloga sanacije/ojačanja.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
13. | 5 | Višekratno i završno čišćenje gradilišta što podrazumjeva uklanjanje građevinskog materijala na deponiju, čišćenje betonskih površina i vraćanje izgleda okoliša škole u prvobitno stanje.
|  | Obračun po m2 površine poda | m2 | 2000 |  | 0
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
| 3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 7. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 8. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 9. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 10. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 11. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 12. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 13. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
| I | ARHITEKTURA |  |  |  | 0
| II | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| III | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
[5 empty] | +pdv 25% | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO | 0
|  | Datum i mjesto izrade: | Ponuditelj:

## elektro
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
091/453-6291
GRAĐEVINA |  |  | OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE GELSI
LOKACIJA |  |  | k.č. 5037 k.o. ZAMET
INVESTITOR |  |  | GRAD RIJEKA
KORZO 16, RIJEKA
BROJ PROJEKTA |  |  | 647-16
ZAJEDNIČKA OZNAKA |  |  | ZDL-GEL-GP
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - TROŠKOVNIK
MAPA II/III - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTANT |  |  | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT |  |  | SINIŠA ZDJELAR dipl.ing.arh.
Rijeka, 05.2016.
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji niu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, nihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i proborom.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. SVJETILJKE
Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene
opreme mora se očitivati projektant.
U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi i žarulje.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se
ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive
materijale moraju biti klase "F".
1. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1 | Viseća svjetiljka tip DEMI C HMP 6000 55W 840 FO "Intra" ili jednakovrijedna.
S1 | Dimenzije: maksimalno 1200x250x85mm.
Elektronske predspojne naprave.
Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 55W
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 6000 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 109 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Optika : visokosjajni satinirani parabolični raster
Stupanj IP zaštite : minimalno IP20
Ovjesni pribor 150cm.
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 80 | a |  | kn | 0
2 | Stropna svjetiljka tip DEMI C HMP 6000 55W 840 FO "Intra" ili jednakovrijedna.
S1 | Dimenzije: maksimalno 1200x250x85mm.
Elektronske predspojne naprave.
Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 55W
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 6000 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 109 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Optika : visokosjajni satinirani parabolični raster
Stupanj IP zaštite : minimalno IP20
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 26 | a |  | kn | 0
3 | Stropna svjetiljka tip DEMI C HMP 3400 31W 840 FO "Intra" ili jednakovrijedna.
S1A | Dimenzije: maksimalno 1200x250x85mm.
Elektronske predspojne naprave.
Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 31W
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 3400 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 109 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Optika : visokosjajni satinirani parabolični raster
Stupanj IP zaštite : minimalno IP20
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 10 | a |  | kn | 0
4 | Viseća svjetiljka tip Miva AS 150 3300 32W 840 "Intra" ili jednakovrijedna.
S2 | Dimenzije: maksimalno 1587x156x60mm.
Elektronske predspojne naprave.
Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 32W
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 3300 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 103 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Optika : asimetrični odsijač od visokosjajnog aluminija
Stupanj IP zaštite : minimalno IP20
Ovjesni probor
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 10 | a |  | kn | 0
5 | Stropna svjetiljka tip Etea Direct LED 15W 840 IP43 FO "Intra" ili jednakovrijedna.
S3 | Dimenzije: maksimalno promjer 285mm, visina 103mm.
Izvor svjetlosti : visokoefikasni LED modul snage maksimalno 15W
Svjetlosni tok: minimalno 1090 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 72 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Optika : opalna kapa
Stupanj IP zaštite : IP43
Jamstvo na proizvod : 5 godina.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 11 | a |  | kn | 0
6 | Stropna svjetiljka tip 5700 5860 LED 51W 840 FO "Intra" ili jednakovijedna.
S4 | Dimenzije: maksimalno 1573x104x84mm.
Izvor svjetlosti : LED snage maksimalno 51W.
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 5860 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 114 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Prozirni polikarbonatni difuzor.
Stupanj IP zaštite : minimalno IP65
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
Ovjesni i montažni pribor.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 18 | a |  | kn | 0
7 | Stropna svjetiljka tip 5700 4290 LED 36W 840 FO "Intra" ili jednakovijedna.
S4A | Dimenzije: maksimalno 1277x104x84mm.
Izvor svjetlosti : LED snage maksimalno 36W.
Svjetlosni tok svjetiljke : minimalno 4290 lm
Efikasnost svjetiljke : minimalno 138 lm/W
Temperatura boje svijetla : 4000K
Indeks odziva boje (CRI) : minimalno 80
Prozirni polikarbonatni difuzor.
Stupanj IP zaštite : minimalno IP65
Vijek trajanja : minimalno 50.000 sati.
Jamstvo na proizvod : minimalno 5 godina.
Ovjesni i montažni pribor.
jednakovrijedan proizvod
| tip |  | ___________________________________
| proizvođač |  | ___________________________________
| kom | 8 | a |  | kn | 0
8 | Demontaža postojećih svjetiljki.
Otprema na skladište investitora.
Zbrinjavanje izvora svjetlosti na propisani način.
Nadgradna svjetiljka 2x36W - kom 63
Nadgradna svjetiljka 2x18W - kom 12
Nadgradna svjetiljka 100W - kom 4
Nadgradna svjetiljka 3x36W - kom 38
Nadgradna svjetiljka 4x36W - kom 19
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
Izrada elektroinstalacije za spajanje novih svjetiljki na postojeće izvode
vodom tipa PP-Y (NYM) 3x1,5 položenim nadžbukno u PNT instalacijskim cijevima.
9 | Vod PP-Y 3x1,5
| m | 750 | a |  | kn | 0
10 | PNT instalacijska cijev promjera 25mm bijele boje.
| m | 750 | a |  | kn | 0
11 | Razvodna kutija nadgradna bijele boje sa stezaljkama.
| kom | 150 | a |  | kn | 0
| 1. EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | kn | 0
2. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1 | Okrugli profil od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen po krovu
na nosačima žice za primorsku kanalicu razmaku 1m.
U cijeni profila uključeni su i nosači za primorsku kanalicu.
| m | 270 | a |  | kn | 0
2 | Okrugli profil od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položen u zidu od krova do mjernog spoja.
| m | 150 | a |  | kn | 0
3 | Spoj okruglog profila i horizontalnog oluka izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 30 | a |  | kn | 0
4 | Spoj okruglog profila i vertikalnog oluka izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 20 | a |  | kn | 0
5 | Spoj žice na žicu na krovu izveden odgovarajućom spojnicom.
| kom | 24 | a |  | kn | 0
6 | Izrada vršnjača na dimnjacima profilom promjera 8mm, komplet s nosačima.
| kom | 10 | a |  | kn | 0
7 | Ugradni ormarić za mjerni spoj, komplet sa spojnicom.
| kom | 8 | a |  | kn | 0
8 | Traka od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm položena u zidu od mjernog spoja do uzemljivača,
komplet sa spojem na postojeći izvod iz uzemljivača.
| m | 40 | a |  | kn | 0
9 | Demontaža postojećeg sustava zaštite od munje.
Otprema na javni deponij.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| 2. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | kn | 0
3. SUSTAV ZA DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE ENERGENATA
NAPOMENE
Investitor Grad Rijeka raspolaže postojećim sustavom za daljinsko očitavanje potrošnje energenata.
Sustav se sastoji od opreme ugrađene na centralnoj lokaciji (Upravna zgrada Korzo 16)
i opreme na izdvojenim lokacijama (Škola Gelsi).
Ponuđena oprema mora biti u potpunosti kompatibilna s postojećom opremom
na centralnoj lokaciji investitora.
Sastavni dio troškovnika je tehnički opis projekta.
1 | Pregled postojećih mjernih mjesta s predstavnicima HEP-ODS-a, Vodovoda i kanalizacije
i Energa s ciljem ustanovljavanja postojećeg stanja i eventualne mogućnosti nadogradnje
postojećih brojila impulsnim izlazima i sl.
Eventualnu nadogradnju ili zamjenu brojila mogu izvesti samo operatori u dogovoru
s investitorom.
Sastavljanje zapisnika o pregledu mjernih mjesta i s prijedlogom o potrebnim zahvatima
na mjernim mjestima.
Svi potrebni kontakti s predstavnicima operatora prilikom izvođanje radova.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
2 | Centralna jedinica sustava za daljinsko očitavanje potrošnje energenata
* uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda
* uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno
minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijom
* mogućnost prihvata očitanja mjerila potrošnje opremljenih radijskim sustavom
daljinskog očitavanja sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD,
na frekvenciji 868,95MHz, putem odgovarajućeg komunikacijskog modula s integriranim
algoritmom za procesiranje radijskih poruka zaštićenom 128 bitnom EAS enkripcijom
uz korisničko postavljenje dekripcijske zaporke
* mogućnost očitavanja i napajanja M-Bus žičane sabirnice za očitavanje mjerila opremljenih
s M-Bus modulima za očitavanje potrošnje u sukladnosti s normom HRN EN13757-3
* mogućnost očitavanja spojenih M-Bus podređenih uređaja korištenjem primarnog adresiranja
* mogućnost očitavanja spojenih M-Bus podređenih uređaja korištenjem sekundarnog adresiranja
* minimalno adresabilno (spojivo) 60 M-Bus (slave) uređaja
* mogućnost slanja datoteka o očitavanjima putem FTP protokola na FTP server
* mogućnost korištenja dodatnog (sekundarnog) FTP poslužitelja
* mogućnost prihvata komandi i slanja datoteka na FTP server s minimalnim intervalom
od min 15 minuta ili češće
* mogućnost lokalne pohrane podataka za period od barem godinu dana uz praćenje
stalne potrošnje na izmjenjivi memorijski modul (SD kartica ili jednakovrijedni medij)
* isporuka podataka o očitanju u obliku XML datoteka za jednostavnu integraciju s
postojećim informatičkim sustavom
* ugrađen GPRS modem za periodički prijenos podataka koji podržava sve navedene karakteristike -
ugrađen utor za SIM karticu pružatelja telekomunikacijskih usluga, neograničen izbor operatera
TK usluga, GSM standard, SMS, Fax, CSD, GPRS klase do minimalno 10, podrška za GSM bandove
za GSM bandove 850/900/1800/1900MHz, antenski priključak (SMA 50Ohma ili jednakovrijedni),
pripadajuća antena, mogućnost korisničkog postavljanja i izmjene paramatera GSM/GPRS veze
* minimalno podržani komunikacijski servisi i protokoli : IPv4, TCP/UDP, DNS (klijent), PING,
POP3 (klijent), SMTP (klijent), FTP (server/klijent), HTTP (server)
* mogućnost korištenja javnog i privatnog IP adresnog prostora
* mogućnost udaljene nadogradnje sistamskog softvera uređaja (firmware)
* mogućnost slanja reset komande
* sistemski software uređaja neizbrisiv uslijed nestanka napajanja (stalni zapis u memoriji uređaja)
* mogućnost direktnog daljinskog pristupa uređaju putem jedinstvene adrese uređaja
* ugrađen Web server (HTTP) za nadzor i upravljanje uređajem te podešavanje parametara uređaja putem
standardnog internet preglednika bez potrebe za dodatnim softverom na računalu korisnika
* dimenzije centralnog uređaja, zbog ograničenja prostora u postojećim elektro ormarima za ugradnju,
ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija - dužina 1-200mm, širina 1-150mm, visina 1-80mm
* područje radne temperature od -20 do +50 st. C
* područje vlažnosti radne okoline minimalno do 70%
* sustav alarmiranja sa slijedećim minimalnim značajkama - alarm nestanka memorijskog
prostora za lokalnu pohranu podataka, alarm nestanka primarnog napajanja, slanje alarma na SMS
* mogućnost slanja SMS alarmnih poruka te mogućnost definiranja više različitih SMS alarma za
za različite alarmne uvjete
* mogućnost ponovnog i naknadnog slanja zapisanih podataka uslijed eventulane pogreške
u komunikaciji ili prekida TK veze
* mogućnost periodičkog uspostavljanja GPRS veze
* baterijska podrška za RTS (Real time clock)
* baterijska autonomija i kontinuirani rad svih ugrađenih uređaja u slučaju nestanka mrežnog
napajanja u trajanju od minimalno 72 sata uz zadržavanje svih funkcija sustava
* LED signalizacija statusa - ispravan rad, M-Bus kratki spoj
* minimalno jamstvo godinu dana
* nadgradni ormarić s bravom i ključem za ugradnju opreme
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
3 | Modul za radijsko očitavanje potrošnje energenata.
Plin, voda
* uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda
* uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno
minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijom
* mogućnost očitavanja s minimalno jednog mjerila opremljenog beznaponskim
impulsnim signalnim izlazima
* mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno
stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
* radijska frekvencija 868,95 MHz
* baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju
autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
* područje radne temperature od -20 do +60 st. C
* domet uređaja minimalno 500m
* radijski paketi koje uređaj šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju s baterijskim Wireless
M-Bus radijskim repetitorom
* mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim, šifriranim komunikacijskim kanalom
* mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane
korisnika podesivom zaporkom
* ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena
* mogućnost slanja i vremenske oznake u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja
zloupotrebe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka
* zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije
* mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka
* zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
* slanje pohranjenih vrijednosti brojača u podesivim intervalima
* slanja alarma manipulacije (tamper alarm), odvajanja impulsnog predajnika od mjerila,
u svakoj radijskoj poruci
* mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
* mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko
uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
* mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja
mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula
* mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci
* mogućnost postavljanja muliplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje
impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik)
* uređaj mora biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila
potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću
* dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija:
dužina 1-100mm, širina 1-100mm, visina 1-50mm
* minimalno jamstvo godinu dana
| kompleta | 2 | a |  | kn | 0
4 | Modul za radijsko očitavanje potrošnje energenata.
Potrošena električna energija
* uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda
* uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno
minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijom
* mogućnost očitavanja s minimalno dva mjerila opremljena beznaponskim
impulsnim signalnim izlazima
* mogućnost rada u režimu očitavanja dvotarifnog brojila gdje se informacija o trenutnoj tarifi
dobiva tarifnim signalom putem beznaponskog kontakta
* mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno
stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
* radijska frekvencija 868,95 MHz
* baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju
autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
* stupanj zaštite uređaja minimalno IP68
* područje radne temperature od -20 do +60 st. C
* domet uređaja minimalno 500m
* radijski paketi koje uređaj šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju s baterijskim Wireless
M-Bus radijskim repetitorom
* mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim, šifriranim komunikacijskim kanalom
* mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane
korisnika podesivom zaporkom
* ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena
* mogućnost slanja i vremenske oznake u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja
zloupotrebe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka
* zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije
* mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka
* zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
* slanje pohranjenih vrijednosti brojača u podesivim intervalima
* slanja alarma manipulacije (tamper alarm), odvajanja impulsnog predajnika od mjerila,
u svakoj radijskoj poruci
* mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
* mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko
uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
* mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja
mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula
* mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci
* mogućnost postavljanja muliplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje
impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik)
* uređaj mora biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila
potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću
* dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija:
dužina 1-100mm, širina 1-100mm, visina 1-50mm
* minimalno jamstvo godinu dana
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
5 | Baterijski modul za proširenje dometa modula za radijsko očitavanje potrošnje energenata.
Voda
* uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda
* uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno
minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijom
* mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno
stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
* radijska frekvencija 868,95 MHz
* baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju
autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
* stupanj zaštite uređaja minimalno IP68
* područje radne temperature od -20 do +60 st. C
* domet uređaja minimalno 500m
* mogućnost sinkronog načina rada, prijem s odabranih radijskih modula u točno
određenim vremenskim intervalima
* mogućnost prenošenja očitanja s minimalno dva mjerila potrošnje u sinkronom načinu rada,
odnosno primanje i odašiljanje očitanja s dva neovisna radijska modula
* mogućnost korisničkog odabira radijskih modula s kojima će se uređaj sinkronizirati
* mogućnost bežičnog konfiguriranja uređaja putem kriptiranog radijskog kanala u slučaju
da je uređaj ugrađen na teško pristupačnom mjestu
* mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane
korisnika podesivom zaporkom
* ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena
* zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije
* mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka
* zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
* mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
* mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko
uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
* dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija:
dužina 1-100mm, širina 1-100mm, visina 1-50mm
* minimalno jamstvo godinu dana
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
6 | Izrada napajanja centralne jedinice vodom tipa PP-Y 3x1,5 iz postojeće GRP.
U cijenu je uključeno cca 10m voda PP-Y 3x1,5, 6m PVC instalacijskog kanala
30x25mm bijele boje s poklopcem i spajanje na rezervni osigurač u GRP.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
7 | Montaža i spajanje opreme.
Software potreban za rad sustava.
Puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje.
Izrada projekta izvedenog stanja.
Izrada primopredajnog zapisnika i predaja sustsva investitoru.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| 3. SUSTAV ZA OČITAVANJE POTROŠNJE ENERGANATA |  |  |  | kn | 0
4. DEMONTAŽE POSTOJEĆE OPREME S FASADE
OSTALE INSTALACIJE NA FASADI
1 | Demontaža postojećih elemenata sustava video nadzora (2 kamere).
Pohranjivanje elemenata na skladište investitora ili izvođača.
Ponovna montaža i spajanje opreme, puštanje u rad do potpune funkcije.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
2 | Demontaža postojećih svjetiljki i reflektora (2 zidne svjetiljke, 3 reflektora).
Pohranjivanje elemenata na skladište investitora ili izvođača.
Ponovna montaža i spajanje opreme, puštanje u rad do potpune funkcije.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
3 | Demontaža raznih postojećih manjih kabela nepoznate namjene s fasade.
Ispitivanje namjene prije demontaže.
Sitni radovi za osiguranje funkcije sustava čiji se kabeli demontiraju.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| 4. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | kn | 0
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U KOTLOVNICI
1 | Ugradnja i spajanje elemenata za napajanje i upravljanje cirkulacijskom crpkom
u postojeću razvodnu ploču kotlovnice.
Sklopka 0-1, 20A - 1kom
Sklopnik 230V, 12A, 1NO - 1 kom
Motorna zaštitna sklopka 4,5-6,3A - 1 kom
Dodatni pomoćni kontakt za MZS - 1 kom
Mjerač sati rada - 1 kom
Signalna sijalica LED zelena - 1 kom
Signalna sijalica LED crvena - 1 kom
Stezaljke, sitni instalacijski materijal
Spajanje elemenata i crpke, puštanje u rad do potpune funkcije.
| kompleta | 2 | a |  | kn | 0
2 | Kabel PP00-Y 3x2,5 položen po postojećim trasama u kotlovnici.
| m | 30 | a |  | kn | 0
3 | Demontaža postojeće alarmne sirene plinske kotlovnice.
Pohranjivanje elemenata na skladište investitora ili izvođača.
Ponovna montaža i spajanje opreme, puštanje u rad do potpune funkcije.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| 5. EL.INST. RADOVI U KOTLOVNICI |  |  |  | kn | 0
6. DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom
za niskonaponske električne instalacije i normom HRN HD 384.6.61 S2.
Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
2 | Ispitivanje sustava zaštite od munje u skladu s Tehničkim propisom
za sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama.
Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| 6. DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
7. REKAPITULACIJA
1 | EL.INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | kn | 0
2 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | kn | 0
3 | SUSTAV ZA DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE EN. |  |  |  | kn | 0
4 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | kn | 0
5 | EL.INST. RADOVI U KOTLOVNICI |  |  |  | kn | 0
6 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## strojarski
11. TROŠKOVNIK IZGRADNJE
Zajednička oznaka: |  | ZDL-GEL-GP
Broj projekta: |  | 2016-92/GP
Broj mape: |  | MAPA III
Investitor: |  | GRAD RIJEKA
KORZO 16, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  | OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE GELSI
VUKOVARSKA 27, RIJEKA
Lokacija građevine: |  | k.č. 5037, k.o. ZAMET
Vrsta projekta: |  | STROJARSKI PROJEKT
Razina projekta: |  | GLAVNI PROJEKT
ENERGETSKA OBNOVA
Projektant: |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
Mjesto i datum: |  | Rijeka, travanj 2016.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe, kod pojedinih isporučitelja opreme potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2016-92/GP, Strojarski projekt-plinofikacija i rekonstrukcija kotlovnice, izrađen u poduzeću Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Prije narudžbe opreme potrebno je provjeriti specifikaciju opreme s dobavljačima.
11.1. DEMONTAŽNI RADOVI
1. Pražnjenje kompletnog sustava centralnog grijanja škole koji obuhvaća kotlovnicu, radijatore, otvorenu ekspanzijsku posudu i cjevovode. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
2. Demontaža postojeći ručnih radijatorskih ventila i radijatorskih prigušnica (detentora) s postojećih radijatora. Ukupni broj postojećih radijatora iznosi 76 komada što znači da se demontira ukupno 152 komada gore navedene armature. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
3. Demontaža postojeći primarnih pumpi grijanja tip GHR 801, proizvod IMP Ljubljana i odlaganje na mjesto u školi po želji Investitora. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 2 |  |  | á | = | 0
4. Pražnjenje freona iz ugrađenih mono split jedinica ugrađenih na fasadi škole sukladno pravilimam struke te odvoženje freona u centar za prikupljene fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladne i klimatizacijske opreme, Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 4 |  |  | á | = | 0
5. Rezanje freonskih cijevi na fasadi, demontaža cijevi odvod akondenzata iz vanjskih jedinica, demontaža vanjskih jedinica i pripadajućim ovjesnim i nosivim priborom. Vanjske jedinice spremiti u prostoru škole na mjesto u dogovoru s nadzornim inženjerom. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 4 |  |  | á | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI (st. 11.1.) |  |  |  |  | = | 0
11.2. MONTAŽNI RADOVI
11.2.1. SUSTAV GRIJANJA
1. Dobava i ugradnja primarne centrifugalne pumpe kruga ogrijevne vode za cirkulaciju ogrijevne vode u krugu centralnog grijanja škole smještene u postojećoj plinskoj kotlovnici na etaži prizemlja, za NP16, s elektronskom regulacijom rada i ugrađenim osjetnicima za mjerenje diferencijalnog tlaka. Uz pumpu se isporučuje ovjesni, pričvrsni i stezni pribor, prirubnica i protuprirubnica, brtva, vijci, holenderi i fazonski komadi. U cijenu uračunat rad i materijal za prilagodbu postojećoj poziciju ugradnje.
Karakteristike crpke su sljedeće:
medij |  |  | voda
dobavna količina |  |  | 17,2 m3/h
pad tlaka |  |  | 140 kPa
električni priključak |  |  | U = 1x230 V / 50 Hz
električna snaga |  |  | N = 0,0307 - 1,263 kW
jakost struje |  |  | I = 0,31 - 5,53 A
radna temperatura |  |  | -10 do +110°C
priključna mjera |  |  | NO65
Uzorak: tip kao MAGNA 1 65-150 F, proizvod GRUNDFOS, Danska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 2 |  |  | á | = | 0
2. Dobava i ugradnja crnih čeličnih šavnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za razvod ogrijevne vode oko izrada spojeva na radijatorima i za prilagodbu ugradnje novih pumpi u kotlovnici. U cijenu uključen sva koljena, lukovi, potrebne protuprirubnice za NP 6, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza. Cijevi koje prolaze kroz pod voditi u cijevnim čahurama i protupožarno dodatno zaštititi kompletan prodor čahure i cijevi vatrootpornim sredstvom. Čahure moraju viriti minimalno 50 mm sa svake strane zida.
NO 15 (21,3x2,0)
m |  | 18 |  | á | = | 0
NO 80 (88,9x3,2)
m |  | 6 |  | á | = | 0
3. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje cijevi i opreme. U cijenu uračunat sav ovjeni, pričvrsni, spojni i brtveni materijal, pribor te ličenje dvostrukim premazom temeljne i dvostrukim premazom ukrasne lak bijele boje. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
kg | 10 |  |  | á | = | 0
4. Ličenje vidljivih cijevnih razvoda radijatorskog grijanja te elemenata za njihovo ovješenje i spajanje u dva premaza lak ukrasnom bijelom bojom otpornom na visoke temperature. U cijenu uračunata boja i sav potrebni alat i materijal. Rad je potrebno izvesti precizno i pedantno.
unutarnji razvod (bijela boja-RAL definira gl. projektant)
NO 15 (21,3x2,0)
m |  | 18 |  | á | = | 0
5. Dobava i ugradnja termičke izolacije, za izoliranje svih cijevi, koljena i redukcija potrebnih za ugradnju novih pumpi u postojećoj kotlovnici, rastresitom kamenom vunom sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva. Sve cijevi dodatno zaštititi plaštom od aluminijskog lima debljine 0,6 mm.
Uzorak: tip kao LW, proizvod KNAUF INSULATION, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO80 - debljine 50 mm
m |  | 6 |  | á | = | 0
6. Dobava i ugradnja ravnog i kutnog termostatskog radijatorskog ventila s prednamještanjem za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja s prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s prednamještanjem, prema DIN EN 215 dio 1. Tijelo ventila je iz A-METAL otporan na decinfikaciju i starenje. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a. Zamjena vanjske O-brtve ili kompletnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. U cijenu uračunat sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao CALYPSO-EXACT II, proizvod HEIMEIER - IMI HYDRONIC, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO15 - ravni
kom. | 31 |  |  | a | = | 0
NO15 - kutni
kom. | 45 |  |  | a | = | 0
7. Dobava i ugradnja ravne i kutne radijatorske prigušnice (detentora) s mogućnosti dogradnje ispusta za vodu iz radijatora, bez potrebe pražnjenja instalacije. Tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao REGULUX, proizvod HEIMEIER - IMI HYDRONIC, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO15 - ravni
kom. | 13 |  |  | a | = | 0
NO15 - kutni
kom. | 63 |  |  | a | = | 0
UKUPNO SUSTAV GRIJANJA (11.2.1.) |  |  |  |  | = | 0
11.2.2. SPLIT SUSTAVI
1. Servisiranje demontiranih vanjskih jedinica i postojećih montiranih unutarnjih jedinica od strane ovlaštenih servisa, čišćenje jedinica, popravak eventualnih oštećenja nastalih prilikom demontaže. U cijenu uračunata montaža postojećih vanjskih jedinica na nove pozicije koje su definirane u arhitektonskom projektu.
kompleta |  | 4 |  | á | = | 0
2. Čišćenje demontiranih nosača vanjskih jedinica, ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x bojom po odabiru glavnog projektanta). U cijenu uračunata ponovna montaža nosača na fasadu, na postojeće pozicije, sav pričvrsni, spojni i brtveni materijal i pribor. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom.
kompleta |  | 4 |  | á | = | 0
3. Dobava i ugradnja predizoliranih deoksidiranih bakrenih cijevi u kolutu, izrađenih prema standardu HRN C.B5.226 za razvod radnog medija R410A, s vanjskim slojem bijele polietilenske folije za spajanje vanjskih jedinica s postojećim unutarnjim jedinicama. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kanalica u kojima će se voditi objedinjene trase vanjkih freonskih razvoda, ovjesnog i pričvrsnog pribora te zaštitnog pokrova na mjestima gdje je moguće doći do nagaženja cijevi.
1/4" (f6,35)
m |  | 50 |  | á | = | 0
3/8" (f9,52)
m |  | 50 |  | á | = | 0
4. Dobava i nadopuna sustava radnom tvari R410A (obvezne provjera vrste radne tvari prije punjenja postojećih sustava) prema količinama radne tvari specificirane od strane dobavljača opreme nakon točnog pozicioniranja vanjskih jedinica. U cijenu uračunat sav pribor i oprema potrebni za nadopunjavanje sustava.
kompleta |  | 4 |  | á | = | 0
5. Dezoksidacija i vakuumiranje cjevovoda, tlačna proba freonskog razvoda, ispitivanje protočnosti cjevovoda odvoda kondenzata, probni pogon te izvođenje svih radova prema uputama proizvođača.
kompleta |  | 4 |  | á | = | 0
6. Dobava i ugradnja orebrene PVC cijevi za odvod kondenzata od jedinice do odvodne vertikale. U cijenu uključen sav ovjesni, pričvrsni i spojni pribor te materijal potreban za spajanje. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom.
NO20 | m | 40 |  | á | = | 0
UKUPNO SPLIT SUSTAVI (11.2.2.) |  |  |  |  | = | 0
SVEUKUPNO MONTAŽNI RADOVI (11.2.) | [5 empty] | 0
11.3. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
2. Usluge ovlaštenih svih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
3. Punjenje sustava grijanje, ispiranje cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera. Nakon što je sustav napunjen vodom potrebno je izvršiti odzračivanje, hladnu i toplu proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon sustava grijanja.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
4. Pribavljanje certifikata i dokaza kakvoće, izjavao sukladnosti, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja ( mikroklima, temperature...).
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
5. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
6. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
7. Primopredaja izvedenih radova, predaja izjava o sukladnosti, certifikata i jamstvenih listova.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
13. Izrada funkcionalne sheme spajanja u staklenom okviru i ugradnja na zid kotlovnice.
kompleta | 1 |  |  | á | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (11.3.) |  |  |  |  | = | 0
11.3. REKAPITULACIJA
11.1. DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
11.2.1. SUSTAV GRIJANJA |  |  |  |  | = | 0
11.2.3. SPLIT SUSTAV |  |  |  |  | = | 0
11.2. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
11.4. OSTALI RADOVI |  |  |  |  | = | 0
|  |  |  | UKUPNO | = | 0